监理例会 会议纪要

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目     HAHZ-

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 洪泽精亚电力 | 孟祥来 |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 | 郁明、姚洪杰 |
|  | 洪泽精亚机电工程有限公司运维部 | 董、袁 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
|  | 施工方 | 徐同江 |

| 会议地点 | 保利嘉配电房 | 会 议 时 间 | 2015年5月21日10;00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 | 谢冬林 |  |  |
| 会议议题 | 洪泽5.51667MW屋面分布式光伏发电项目验收会议 |  |  |
| 监理方（谢冬林） 一.今天业主方、施工方和监理方对保利嘉西区2号、3号、4号屋面和配电室的并网柜施工进行了初步验收， 验收结果存在以下需要整改的地方。 1.4号楼的整体观感不太好，有电缆和线管没有固定到位。 2.逆变器的信号线和接地没有做。 3.汇流柜的防火泥没有做。 二．对2015.5.13的监理例会所提出的要求，应该本周完成的而没有完成的，有以下几点： 1.供电局对并网柜的验收和安装计量表 2.清洗系统和监控系统 3.所以厂区业主的联系单，移交运维的 4.配电房的绝缘毯更换 5.环境仪的电源 6.配电房的外挂爬梯 7.配电房的空调、文件柜 业主方（孟经理）： 本周内必须完成的供电局的验收和计量表的安装，和未完成施工的部分项目，否则以违约处理，建设方会对总包方予以罚款。 运维部（袁工、董工）： - 百叶窗要封上，以防夏季空调冷气外漏。 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.5.21 |  |  |  |