工程专题例会 会议纪要

工程名称：江苏淮安百隆实业有限公司5.03217MW屋面分布式光伏电站项目     编号B62 —001

| 各与会单位: 现将 工程专题例会 会议纪要印发给你们,请查收。 附：会议纪要正文共3页。 项目监理机构(章): 总监代表： 日期：2015.03.21 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与会单位 |  | 与会人员 |  |  |
|  | 淮安精阳光伏科技有限公司 |  | 建设单位负责人：孟祥来 |  |  |
|  | 淮安精阳光伏科技有限公司 |  | 建设单位运维人员 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 总包单位现场技术：郁 明 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 总包单位现场材料员：朱家华 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 总包单位现场质量员：陆海峰 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 总包单位现场安全员：刘家兵 |  |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 总监代表：戚 平 |  |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 专监：谢冬林 |  |  |
|  | 江苏精亚机电工程有限公司 |  | 各施工队长 |  |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。 |  |  |  |  |  |
| 会议地点 | 江苏淮安百隆实业有限公司厂区 一车间二楼会议室 | 会议时间 |  | 2015年03月22日13:00 |  |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 |  |  | 戚 平 |
| 会议议题 | 工程项目专题例会，关于装表前工程自检事宜 |  |  |  |  |
| 会议内容： 孟祥来（建设单位负责人）： 今天把大家召集齐到百隆项目的现场目的是先对此项目进行自检，大家从各自的角度看工程完成情况，如工程应做还未完成的工程量，做好的工程哪些不太完善需要整改，材料使用上有无不当之处，等等。我们为了对项目自检有更多的了解，今天特地请项目最终需移交接收方的运维方面人员，还有总包方面的郁明郁工、监理方的谢冬林谢工。这样我们对此项目就有更多的了解和准备，趁目前现场我们还有材料和工人，对发现的问题和未尽事宜还来得及处理。另外先自检也是对下周二电力公司来装表也是一个促进。第三，现场的工程结束到位后资料页一并到位，为下一步的工程竣工验收做好准备。 戚 平（总监代表）： 刚刚甲方建设单位的孟总谈了今天开会的目的和意义。我再强调自检的目的和意义：第一、为电力公司的装表现场验收做好必要的准备，预防电力公司对现场参观发现我们还有许多未做好的地方。第二、为移交验收以及竣工验收做好准备。促进我们的各项工作做在前面。第三、硬件需要完善，现在我们做的还是产品，最终产品能否成为商品需要我们对此进行检验，使其合格成为真正的商品。第四、就是完善软件的准备，准备好项目工程移交和竣工所需的材料。 孟祥来（建设单位负责人）： 下面我们从1#砼屋顶查看向南至彩钢瓦屋顶下去，然后从东面的彩钢瓦屋顶上去再到2#砼屋顶，查看完毕后大家再回到办公室进行汇总。 大家一行人员巡查过程：（略记） 孟祥来（建设单位负责人）：（15:00） 大家已经对项目的六个屋顶查看了一遍，各自也记录了不少问题。下面大家谈谈进行汇总。 郁 明（总包单位现场技术）： 我先谈谈，归纳起来有：1、组件的组串防雷接地每一跨屋顶长的方向需要增加2-3个连接线；2、桥架的跨接线氧化需要换成专用的黄绿线；3、桥架的盖板、变径和封堵需要完成；4、U型钢和接地等端头防腐除锈油漆要完善；5、交流汇流箱底座用铁皮封堵包装；6、逆变器的通讯线接头连接需完成，注意线头的线序按说明书要求做；7、所有的组串、逆变器和柜体以及电缆的编号和挂牌准备好并张贴和悬挂等；8、交流汇流箱的跳线问题作为专门的技术问题我们反馈至公司处理；9、汇流箱内电缆的铜鼻子接线不规范的进行整改；10、交流汇流箱增加箱体的接地线；11、较长的桥架需要增加接地安装。 |  |  |  |  |  |

谢冬林(专监): 我补充：1、较长的接地扁铁要适当架空，下方需垫东西；2、对现场进行材料和卫生清理；3、对有些支撑腿、架等要加垫东西和防水卷材。 戚 平（总监代表）： 我补充的意见是：1、所有的汇流箱内、并网柜内的下方电缆进线处进行防火泥封堵；2、彩钢瓦屋顶上部分组串没有做接地需要完善。 运维方面： 1、编号和电缆挂牌要做；2、所有设备的定位、组串接线要与竣工图一致；3桥架盖板和固定不能伤及电缆；4需要增加运维的办公室；5现场增加防火等消防设施；6、汇流箱下方包封时注意排水，必要时做倒水分流槽。 孟祥来（建设单位负责人）： 1、还需要安装好数据采集器，大家要有紧迫感；2视频监控和清洗系统要做完，不能因此影响项目竣工验收；3、面上的活要美观。4、并网发电之后十天就要移交给运维的部门，紧接着就是竣工验收，大家不能再拖后退了，这直接影响到第三和第四笔工程款的拨付，影响并网就直接考核扣款。 戚 平（总监代表）： 刚刚大家对相关问题进行了汇总，时间和节点也很清楚，那个工程队班组影响了这几个时间节点由此带来的损失谁负责。另外等与项目部沟通后哪些是工程未完成的事项，哪些是需要整改的事项明确后监理方下方《监理工作整改通知单》，在竣工验收前进行验收，以便交付。