第17工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-016

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年5月21日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对目前的施工情况汇报，并做出下周的施工计划及对遇到的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 由建设单位、监理单位、承包单位及施工单位对施工遇到的问题进行讨论并解决。 施工单位负责人薛总： - 施工进度情况： 1.支架安装90MW，组件安装74MW，1×4m²光伏线放线55MW，低压直流电缆放线60MW,高压电缆敷设40MW，高压电缆头制作28个，桥架安装64MW。 2、需协调事宜： 1.附近村民不允许我方出入场区西道路，严重阻碍施工，希望业主方同当地有关人员协调； 2.3#与4#北之间的道路严重阻碍车辆进出，影响现场施工，望业主方与土建方协商，尽快修路； 3.A15平台需要补一根桩（固定桥架），望业主方与土建方协商； 4.MC4插头与组件连接盒的插头不配套，望尽快给出解决方案； 5.望业主方尽快给出基础平台高压固定方案； 6.望业主方给出并网时间节点，以对后序工作做出安排。 总包单位高工： 1.现场安全问题严重（施工人员不戴安全帽、组件出现隐裂等），望施工方加大安全管理力度； 总包单位苏工： 1.现场施工人员材料保护意识下降，望加强管理。 总包单位蒋工： 1. 初步统计，根据现场打桩完工程度及组件容量（270W），已达到100.2MW； 2．要求施工方尽快提供组件容量安装区域划分图。 总包单位罗总： 1.组件总共到货79.66MW；支架到货91MW，箱变到货72台，逆变器到货78台，汇流箱到货750个（约62MW），电缆到货90MW。 总包单位项目经理黄总： 1.现场质量管理出现松懈，望施工方加强管理； 2.场区部分区域积水，要求施工方加大排水力度，以便施工； 3.场区交通存在安全隐患，要求施工方加大车辆进出管理力度； 4.施工人员的安全问题要严格监督管理； 7.要求施工方下周一开始组织施工报验； 8.要求施工方上报电缆敷设报表； 9.要求施工方上报35KV电缆头制作人员证件。 10.施工现场（C区）部分电缆杆严重阻碍施工，希望业主方协调，给出处理方案； 11.北侧道路施工车辆无法进出，望业主方尽快安排修路； 12.4#道路围栏要尽快搭建，望业主方协调； 13.需打3根安装监控视频所需的桩，望业主方与土建协调； 14.望业主方提供后补桩位计划； 15.望业主方尽快提供高压电缆固定方案； 16.C区北部分支架需要打孔（桩间距尺寸不对），望业主方与土建协调安排打孔， 建设单位总负责人白总： 1.对以上需与土建协调的事情，会后马上安排解决； 2.对道路问题、补桩方案待同公司领导汇报后，给予解决； 3.电缆敷设野蛮施工，导致部分电缆划伤，要求施工方严格按照标准规范操作； 4.发现对组件的保护意识有所下降，要求施工方加大对组件的保护管理力度； 5.隐蔽工程要及时通知监理方参加； 6.支架安装出现质量问题，要求及时整改，并加强管理； 7.要求上报对A区、B区的整改计划； 8.及时上报项目所需资料。 监理单位徐总： 1.部分组件摆放不当，导致划伤，要求施工方加大对组件的保护力度； 2.由于电缆敷设过程中操作不当，导致电缆出现破损，要求施工方严格按照标准规范操作，并对破损电缆做出处理； 3.电缆敷设时，必须将电缆沟中的石块等杂物捡干净，经我方监理认可后，方可施工； 4.现场安全的管理有所松懈（不戴安全帽、不系安全带等），要求施工方加强管理。 监理单位刘工： 1.对现场安全问题，建议实行经济处罚制度； 2.现场需做试验检测的设备，要尽快做出检测，并及时上报检测单位资质； 监理单位孙工： 1.现场二次运输出现的划伤、隐裂组件，禁止安装，要求加强施工人员对组件保护意识； 2.对已放电缆沟的高压电缆，做出全面检查，并对发现的破损电缆，及时做出处理。 总包单位黄总回复： 1.对以上安全、组件保护、电缆保护等问题，会严格管理； 2.施工资料、试验单位资质会尽快上报。 项目监理部 整理 2015-05-21 |  |  |  |