第19次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-019

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年6月4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 加强安全、质量及进度管理的相关事宜 |  |  |
| 会议内容： 参加单位： 建设单位、监理单位、总承包单位。 施工队负责人薛总： 总体进度： 支架安装93MW; 组件安装83MW; 桥架安装70区； 4平方光伏电缆、直流电缆分别敷设完成65MW; 汇流箱安装63MW. 需要协调的事： - 北边道路及路边塌方的地方要修通； - 光伏区补桩、平台旁补桩； - C区电线杆拔除； - 由于施工现场为敞开的，现场安保问题； - 后期组件到货计划； - MC4插头问题排查工作需要厂家协调。 总包单位黄总： 1. 施工队加快支架消缺整改； 2. 做好组件检测协助工作； 3．支架生锈的问题厂家正在处理； 4．加强安全方面工作。 5. 要协调的问题： 1).北边道路需要修通; 2).400V线路是否拆除及补桩 3）中间河抽水 建设单位总负责人白总： 1. MC4插头问题已联系厂家协调； 2. 要加强安全文明施工以及后期现场的管理； 3. 设备安全、质量要重视，（组件的保护、电缆敷设等） 监理单位： - 电缆鼓包问题给出处理结果； - A3箱变平台处一根电缆余量不够； - 对验收部位必须整改到位，如发现有三处有问题我方将拒绝验收； - 施工人员安全帽、安全带必须佩戴好，要求总包方对施工人员加强安全教育，对不戴安全帽、安全带等不安全文明施工人员进行处罚。 项目监理部 整理 2015-06-4 |  |  |  |