第2次工地例会会议纪要

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目     编号A0.71-001

| 会议地点 | 金坛市直溪镇天荒湖水产养殖场 | 会议时间 | 2015年1月8日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 徐卫国 |
| 会议议题 | 对本阶段的施工进度与遇到的问题进行讨论并给出下周的计划方案 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位代表徐卫国主持： 建设单位负责人白静经理： 1关于施工现场支架材料抱箍出现的质量问题，必须及时处理，并且严格把关材料的进场验收； 2.对现场施工人员的施工登高作业安全一定要严格要求（安全带系身上，但不往支撑上悬挂）； 3.要安排好组件的管理问题，并且注意组件运输中出现的隐裂问题（不准踩踏，重力压等）； 4.对于组件接线盒的连接线尺寸要求已经答应整改； 5.2140m3.5万伏的电缆不允许有接头； 6.要不定期的组织生活区安全大检查。 总包单位负责人罗积军经理： 1.严格要求对施工现场安全的监督管理； 2.施工的进度计划目标是2015年1月30日30MW并网发电，要求施工方给出具体的计划方案； 3.预计土建的升压站设备基础到2015年1月20日就可使用； 4.年前支架到场不低于50MW,争取达到70MW。 施工单位负责人薛泳经理： 1.现在所有支架安装已达到7MW（包括装上横梁与没装横梁的支架）； 2.电池组件的安装刚刚开始，先安装几排，看看排面的效果； 3.年前计划安装支架30MW，组件安装15‐20MW左右； 4.要求确定施工现场7号箱变以北支架基础的补桩情况； 监理单位代表徐卫国： 1.要求对施工人员在组件安装登高作业时的工具进行改进，以保证人员安全和加快施工进度； 2.组件材料要轻拿轻放，不准踩踏、重压，对电池组件要采取保护措施； 3.组件安装前支架螺丝必须紧固； 4.分部（分项）工程完工后必须及时报验。 项目监理部 整理 2015-01-08 |  |  |  |