海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站项目

质量整改通知单

编号：ZHJL-ZGD-002

致：珠海兴业绿色建筑科技有限公司 事由：关于贵公司承包的海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站工程施工质量问题。 内容： - 一、海润厂区:1、101号混凝土屋面桥架歪曲。 - 2、101号混凝土屋面PVC连接处未用三通连接。 - 3、102号组件厂房钢结构屋面个别组件与组件等电位线松动。 - 4、箱式变压器、开关柜接地不规范。 - 二、奥特思维厂区：1、2号厂房钢结构屋面个别中压块安装不规范。 - 2、2号厂房钢结构屋面部分桥架歪曲。 - 3、12号水泵房混凝土屋面C型钢光伏支架横切面未做防腐 - 处理，个别PVC管破损，桥架歪曲，个别接地扁铁未做防腐 - 处理。 - 4、5号仓库混凝土屋面部分PVC破损，连接处未用三通（四通） - 连接。PVC管竖直底部建议用水泥固定。 - 5、箱式变压器、开关柜接地不规范。 - 三、 上述内容望施工方一天之内拿出整改方案，以书面形式报项目部和监理方。 - 整改完毕后以书面形式通知项目部和监理方验收。 - 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。