海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站项目

质量整改通知单

编号：ZHJL-ZGD-003

致：珠海兴业绿色建筑科技有限公司 事由：关于贵公司承包的海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站工程施工质量问题。 内容： - 项目各个屋顶桥架应接地间隔在15---20米内。 - 项目各个屋顶组串标签未在明处。 - 12号水泵房混凝土屋面组件边框未接到防雷带上。 - 12号水泵房混凝土屋面逆变器标牌、电缆线标牌未贴。 - 上述内容望施工方一天之内拿出整改方案，以书面形式报项目部和监理方。 - 整改完毕后以书面形式通知项目部和监理方验收。 - 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。