海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站项目

质量整改通知单

编号：ZHJL-ZGD-001

致：珠海兴业绿色建筑科技有限公司 事由：关于贵公司承包的海润太仓4.3兆瓦分布式光伏屋顶电站工程施工质量问题。 内容： - 一、海润厂区:1、厂区及屋面的垃圾清理。 - 2、101号混凝土屋面光伏组件安装个别参差不齐。 - 3、101号混凝土屋面PVC三通连接处建议用胶带捆扎牢固。 - 4、101号混凝土屋面防雷接地扁铁处搭接局部不合格。 - 5、101号混凝土屋面防雷接地扁铁与原有防雷接地网处连接处不 - 合格。 - 6、102号组件厂房钢结构屋面个别组件与组件等电位线松动。 - 二、奥特思维厂区：1、厂区及屋面的垃圾清理。 - 2、2号厂房钢结构屋面个别组件阵列等电位线掉落。 - 3、12号水泵房混凝土屋面C型钢光伏支架横切面未做防腐 - 处理。 - 4、12号水泵房混凝土屋面汇流箱出线孔未用防火泥封堵。现场所 - 有电缆穿线孔洞都需用防火泥进行封堵。 - 5、2号厂房电缆桥架倾斜度较大，导致槽盒局部变形严重。 - 上述内容望各施工项目部严格遵守并执行；特发此函！！ 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期：

- 本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。