会 议 纪  要

表号：HBLHGD

编号:CZZH-74-19-0017

工程名称：河北隆化步古沟镇20MW光伏发电项目   签发：

会议时间:2015年07月18日上午8:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐              记录：赵毅

主要内容：

总包单位：

首先由总包杜工汇报本周工作完成量：

- 山下1-10#箱逆变周围接地已完成。

- 11-13#箱逆变周围接地正在预埋焊接。

- 14-18#箱逆变周围接地正在开挖。

- 山上光伏线固定绑扎。

- 山下组件之间接地正在施工。

- 办公楼内消防穿线已完成。

- 逆变室内照明、插座已完成。

- 山上所缺线缆本月21日到场。

- 电缆沟内进水先将进水口封堵后在利用人工抽水。

- 下周工作计划：

- 完成山上5个区箱逆变周围接地。

- 组与组之间接地山下预计三天完成。

- 汇流站内消防接线。

- 完成箱变盖板施工。

- 5）高压试验下周二到场。

- 6）办公楼烟感安装。

- 送出单位:

- 1）下周一开始组塔安装，2-3天内完成。

- 2）直流屏已调试完成。

- 3）差一卷网线已买。

- 业主杨总:

- 关于电缆沟内进水问题，总包是如何解决，总包回复电缆沟内进水正在进行封堵抽水，2、3天内全部清理整改完成。

- 现场安全事宜，被拆的围栏要立即进行恢复，不仅设备的入口立即封掉。避免闲杂人员进入。

- 关于山上变动的位置总包要及时反馈，以便出竣工图。

- 关于现场质量问题，山上电缆沟太浅的地方要及时整改开挖，避免后续做防洪时挖出电缆。

- 箱逆变周围接地开挖时要注意，不要挖出已放好的线缆。

- 场区内组件测试要抓紧，总包要做好人员安排，配合好检测工作。

监理黄工：

（7月10日到7月17号）下大雨二天，导致雨后山上不好施工。本周总包重点完成以下工程量：

1）三条35KV主电缆到汇流站经验收已完成。

2）五台设备已到四台。

3）箱变防水盖已完成。（但没有到位）

5）汇流箱出线没有余量（按照11区第一个样品改）在整改。

6）直流柜已上电。

二：未完成量

1）场内围栏未修复。

2）单位资质、设备资质施工资料未报审。（总包）电气主要。

3）山上的螺旋桩未调整。

4）箱逆变四周台阶未完成。

5）杨总要求总包倒排计划未上报。

6）本周下发监理通知单三份未回复。

- 7）汇流站门口接地未贯通、接地排双色漆颜色不正。

- 8）组件后的线未邦扎好不安全。

- 9）组件后的线到汇流箱无编号。

- 10）组件后的接地连线螺母生锈。

- 11）逆变房内配电柜主线未挂牌。

- 12）柜内主开关进出线没有可靠固定。

- 13）1区的汇流箱后的塑料管不垂直。

- 14）汇流箱出线没有余量（按照11区第一个样品改）没改结束。

- 15）汇流箱开路电压要测量并有详细记录。

- 16）汇流箱、站房没有编号。

- 17）逆变房内防火封睹未落实。

三：新问题

1）汇流站高压柜电缆沟进出线因防水工序没有做好导致雨后进水淤泥，水深度达8cm。

2）1#到18#箱逆变房进出线电缆沟同样出现上述问题。

- 四：协条项

- 试验人员要落实进场（总包、分包南瑞）

- 设备缺一台的跟踪及电缆。（外送）

- 18台箱变油、瓦斯继电器、温度继电器PT、CT、电度表送检。

- 螺旋桩拉拨试验标准接700公斤出报告。

- 总包立即提共山下山上的组件及所有设备平面图纸。

- 五：以上未完成项和质量达不到要求的仍按«河北省承德市隆化县步古沟镇20MW光伏发电项目承包合同»13.1工程质量要求约定的执行。工程量未完成的仍按6月26号第十五次会议纪要内容。达不到顺利并网，则按照合同内延误工期每天按人民币拾万元罚款。

本表一式 四  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份