第四周工地例会会议纪要

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-004

| 会议地点 | 天恩荣辉项目部办公室 | 会议时间 | 2015年06月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡监理 | 主持人 | 姚大伟 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |  |  |
| 会议内容： 首先由PC单位对项目进度进行汇报及现场发现问题进行阐述： - 施工单位（山东电建三公司）： - 上周工程进度： - 、1#支架基础打孔1269个，累计完成2451个，围栏浇筑完成719米； - 、3#支架基础打孔922个，累计完成966个，围栏浇筑完成260米； - 、4#支架基础打孔770个，累计1070个；围栏浇筑完成410米； - 、5#支架基础打孔740个，累计1190个，围栏浇筑完成580米； - 、6#支架基础打孔0个，围栏0米；围栏浇筑完成304米； - 、7#支架基础打孔700个，累计900个，围栏浇筑完成100米； - 、8#支架基础打孔219个，累计329个，围栏完成720米。 - 本周需要协调解决的问题： 2.1、1#区域已具备浇筑条件，现场实际情况难以保证图纸要求的水平角度、基础外露300-500mm急待解决； 2.2、3#区域部分基础处于大坑内，如何处理；3-1、3-14、3-15征地存在争议，已影响施工；施工区域局部有树木，尽快解决； 2.3、4#区域部分方阵内有树木何时处理； 2.4、5号区域5-7、5-8、5-9图纸坐标何时到位；5-9基础在梯田内处理方案何时能到位； 2.5、6#区域坡地支架基础方案何时能出；征地存在争议的地块何时解决；不受影响的地块已施工完毕，已停工； 2.6、7#区域7-10坡度太大无法施工； 2.7、8#区域塌孔的方阵更改后方案何时出；围栏内道路坐标何时能出； 2.8、管理区：①现有图纸无法施工，没有综合楼结构图确定不了开挖深度；②确定回填土类型、挡墙高度及做法。 3、安全文明施工 3.1、大型机械和人员资质已报审。 3.2、通报本周安全文明大检查情况： 1#区域施工程序较多，已对施工区域划分并清除杂草； 3#区域发现配电箱使用刀闸，已责令其更换；生活区搭建伙房，灭火器材配备不齐全，已要求整改； 5#区域已督促对工棚进行加固处理； 6#区域车辆已做安全交底；驾驶证、行驶证已检查并上交； 7#区域打孔粉尘已要求必须配备防尘罩。 3.3、人员风险问题：严禁施工人员进入当地村民的田地，如有发现立即辞退。 二、监理单位： 1、因6月8号发现1#区域围栏浇筑时人工自拌的c25混凝土配合比不符合规范，现要求以后所有区域人工搅拌混泥土必须拿磅秤按配合比进行搅拌； 2、所有进入施工区域人员必须正确佩戴安全帽； 3、确保围栏施工质量，一定要杜绝偷工减料的行为，如有发现，必须全部返工； 4、工程已进入夏季施工，各施工单位一定要做好降温防暑措施。 三、业主单位: 黄工： 1、施工中有碎石滚到农田，请及时处理，避免与村民发生争执。 刘工： - 关于8#区域道路坐标的问题，我单位正在确认； - 梯田处理:需要设计人员施工人员逐串定点。 张经理： 1、施工单位把所有关于设计院的问题统一归拢，上报到我单位，最多两天给予答复； - 现阶段施工单位提出的所有问题，特别是征地、图纸两大问题，我方会尽快解决； - 现阶段施工单一，主要是围栏浇筑、基础打孔，如再次发现围栏浇筑时有掺杂石块的现象，轻则罚款，重则全部砸掉返工，严重的追究到个人直接辞退； - 关于基础打孔遇到大坑的问题，要求施工单位把大坑的数据统计出来，由设计院统一出方案。 孙总： - 尽量不要与村民发生冲突； - 除6-9区域的树木其余都按灌木丛处理，一切责任由业主承担； - 监理单位在现场行使的所以规范必须符合最新要求； - 每次例会必须规定处理问题的具体时间，发现问题及时解决，解决不了的分段处理，问题不能拖，不能打太极。 项目监理部整理 2015-06-10 |  |  |  |
| 注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。 |  |  |  |