技术交底会议纪要

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWp荒山农业光伏一体化项目             编号：CZZH-005

| 会议地点 |  | 天恩荣辉项目部办公室 |  | 会议时间 |  | 2015年06月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 |  | 天恩荣辉 |  | 主持人 |  | 张志强 |  |
| 会议议题 |  | 西勘院（设计单位）现场技术交底 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 交底人 |  | 完成情况 |  | 备注 |
| 1 | 施工期间，遇到山坡夹角时，两方阵之间尽量缩小方位角（降低方阵第一根桩的高度，增加后续三根桩的高度）。但是桩基外露部分必须保证150mm以上。 |  | 段文超 |  | 完成 |  |  |
| 2 | 地势平缓区域，能保证外露桩高在300-500mm之间的，不允许降低基础外露高度。 |  | 张志强 |  | 完成 |  |  |
| 3 | 关于基础外露300-500mm与设计的水平面夹角有冲突的问题，以2015年05月21日西勘院现场技术交底会议内容为准。 |  | 段文超 |  | 完成 |  |  |
| 4 | 关于高桩部分，100mm的钢筋笼要随着桩的高度增加而加长（包括箍筋），具体增加长度按原图纸施工。 |  | 段文超 |  | 完成 |  |  |
| 5 | 山势坡度较大区域（3#、6#、7#地块），方案暂时定不了。 |  | 段文超 |  | 完成 |  |  |
| 6 | 破碎岩石出现塌孔现象的区域，暂时采用200mm的钻头增大孔径，试验之后再下定论。 |  | 段文超 |  | 完成 |  |  |
| 项目监理部整理 2015年6月14日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如对会议内容有异议，请于24小时之内给予回复。 |  |  |  |  |  |  |  |