**JXMB8** 会议纪要

会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-23

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 一组项目部 | 会议时间 | | 2015-9-21 09:30 | |
| 会议主持人 | | **张猛** | | | | |
| 会议内容：   1. 甲方： 2. 机电安装单位后续施工，新焊接的立柱必须满焊后在进行支架、组件安装。 3. 已安装的支架、组件的方阵，倾斜度大的必须立即进行整改，整改后让监理进行验收。 4. 17单元进行场内积水排出，挖坑造成管桩倾斜，需要及时进行整改。 5. 16-20单元箱变、逆变基础下降1米进行施工。 6. 18-20单元基础标高现场定。 7. 综合楼设备基础安放槽钢时，请监理单位对高差进行复测。 8. 机电安装单位： 9. 20单元道路影响施工，请甲方协调解决。 10. 最近阴雨天气较多，影响工程进度，请项目部认可工期顺延。 11. 10单元箱变、逆变基础请尽快完成。 12. 土建单位： 13. 16-20单元箱变、逆变基础标高需要在原有基础上下降1米进行施工。 14. 综合楼施工中需要预埋的管线请甲方、监理能够给予提示。 15. 综合楼室外爬梯施工图集请甲方提供。 16. 监理单位： 17. 已安装的支架、组件观感度不符要求，请施工单位施工时注意控制相邻方阵高差。 18. 支架、组件安装时最好能够拉线调整水平。 19. 机电单位调整支架时不得继续用电焊机进行引孔及切割作业。 20. 请机电单位合理安排人员、机械，保证工程按期完成。 | | | | | | |
| 上次会议问题落实情况： | | | | | | |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 | | | | | |
| 盐城健雄电气安装工程有限公司 | | | | | |
|  | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。