**JXMB8** 会议纪要

会 议 纪 要

编号：HSHHGF-JLHY-29

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 一组项目部 | 会议时间 | | 2015-11-2 09:30 | |
| 会议主持人 | | **张猛** | | | | |
| 会议内容：   1. 甲方： 2. 7-15单元高压电缆放线需加快进度，务必在11月4日完成。 3. 7-15单元支架安装务必在11月4日完成。 4. 所有单元剩余未安装的组件，务必在11月3日前完成全部安装。 5. 散落在各单元的组件、支架及相关零部件，务必在11月4日完成归拢。 6. 各单元整改进度计划，最迟在11月4日以书面形式提交甲方项目部。 7. 16-20单元高压电缆敷设施工，最迟在11月6日完成。 8. 机电安装单位应加强施工材料的安保工作，确保材料不再流失。   二、光伏机电安装单位：   1. 7-15单元高压电缆放线在11月4日可完成。 2. 7-15单元支架安装在11月4日可完成。 3. 所有单元剩余未安装的组件，在11月4日可完成全部安装。 4. 散落在各单元的组件、支架及相关零部件，在11月4日能完成归拢。 5. 全场整改进度计划，在11月4日提交甲方、监理。 6. 11月6日可完成16-20单元全部施工。   三、监理单位   1. 光伏机电安装单位存在的问题：   1)部分高压电缆放线完成后，电缆头未及时采取防潮措施。  2)接地装置施工不规范，扁钢通过钢管实现连接。  3)支架、组件整改工作进度缓慢；檩条整改进度慢。  4)电缆沟内铺沙厚度不均匀，厚度不符合设计要求；电缆沟内电缆转弯半径不符合要求。  5)雨天不得进行电气施工，组件mc4插接头串接，电缆放线，电缆终端制作等。   1. 土建施工单位存在的问题：    1. 希望在后续施工中严格按图施工，确保工程施工质量。    2. 方案不全: 缺少分项工程施工方案: 保温工程，墙面涂料工程，吊顶工程，防水工程。    3. 验收资料不全: 箱变、逆变资料(全部)，综合楼未按照工序进行报验收，缺失项太多。进场材料未报验。 2. 德力电建单位存在的问题：    1. 资料未报验：单位资质，人员资质，电气试验方案，应急预案等。 3. 甘肃星河单位存在的问题：    1. 资料未报验：单位资质，人员资质，电气试验方案，应急预案等。 | | | | | | |
| 上次会议问题落实情况：  光伏机电安装单位电缆头已采取防潮措施；电缆沟施工仍不规范。 | | | | | | |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 | | | | | |
| 盐城健雄电气安装工程有限公司 | | | | | |
| 湖南广安建设有限责任公司 | | | | | |
| 湖南德力电力建设集团有限公司 | | | | | |
| 甘肃星河电力工程有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。