JXMB8  会议纪要

会  议  纪  要

编号：HSHHGF-JLHY-30

工程名称：汉寿昊晖一组20MW光伏发电项目		             签发：

| 会议地点 |  | 一组项目部 | 会议时间 |  | 2015-11-9 09:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 叶建伟 |  |  |  |  |
| 会议内容： - 甲方： - 中控楼设备安装进度应加快，争取在本月13日完成设备安装及线缆接线。 - 综合楼土建工程应在本周内完成全部施工，包括室外场平及道路硬化。 - 光伏机电安装单位在完成高压电缆敷设后，应及时将道路恢复原样。 - 光伏机电安装单位收尾工作应加快进度，同时将场内堆积的土方进行平整。 - 立柱、支架、组件等需要进行整改的工序，本周内应将整改计划上报项目部。 - 光伏区域进行电缆放线时应控制好裕度，避免浪费。 - 光伏区施工材料、施工垃圾应及时进行清理，空电缆盘集中放置，不得擅自带离施工现场。 - 高速公路两侧30米内需拆除的组件、支架、管桩，请机电单位加快拆除进度。 二、光伏机电安装单位： - 争取本周内完成组件、支架安装工作。 - 本周内完成场区材料清理并集中堆放，施工垃圾本周完成清理。 - 整改进度计划本周内提交项目部。 三、土建单位： - 施工资料已与公司资料员进行沟通，近期内就将资料进行报验。 - 综合楼室内施工本周内可完成，室外施工在完成室内施工后开始进行。 - 室内施工不合格的部位，本周内安排相关人员进行整改。 四、监理单位： - 光伏机电安装单位在进行电缆敷设时，电缆沙层保护厚度应满足设计要求。电缆沟内一次、二次线并行时，应控制好安全距离，分层敷设。 - 鱼塘内管桩离地较高，注意施工安全。 - 土建施工单位施工资料不全，应及时补充完善。 - 德力电建、甘肃星河施工资料未报验， 请在本周内完成报验。 五、德力电建： - 本月15日可完成高压柜、二次屏接线施工。电气试验人员、设备16日进场。 - 施工资料已与公司进行沟通，近期会将资料报送甲方、监理。 六、甘肃星河： - 施工资料已在整理中，近期报送。 - 部分高压电缆被水浸泡，终端制作难度大，需机电安装单位配合施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： 施工资料不全：土建单位、德力电建、甘肃星河 整改未完成：卫生间地面相对高差；光伏区域施工垃圾、施工材料； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 盐城健雄电气安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 湖南广安建设有限责任公司 |  |  |  |  |  |
|  | 湖南德力电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 甘肃星河电力工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  |  |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。