第7次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15090201

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年9月02日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 戚平 |
| 会议议题 | 对施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 建设单位： - 2105年9月7日进场六车组件； - 2015年8月31日,汇流箱到场60套； - 业主要求支架的角度确保在29.5度到30.5度之间； - 支架的焊接底座存在问题，要求突出部分要切除； - 支架立柱底座防锈漆粉刷不均匀有漏底现象，要求施工单位在粉刷一层； - 配电房、逆变器基础完成后进行接地电阻测试； 施工单位： - Pvc管将近期进场； - 2015年9月6日支架进场100套； 3. 本周进场直流电缆20000m； 监理单位： 1.我们会针对现场施工情况制作一个表格，对每个子系统的支架安装、组件安装、油漆粉刷等逐项进行检查； 现将第7次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 1 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |