第9次工地例会会议纪要

名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MW渔光互补光伏发电项目 编号A0.71-HZ15092201

| 会议地点 | 项目现场办公室 | 会议时间 | 2015年9月16日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 戚平 |
| 会议议题 | 对施工中需解决的问题进行讨论解决 |  |  |
| 会议内容： 建设单位： - 组件19号到货，2—4车； - 21号组件批量到货后，组织组件检测； - 光伏电缆大于60米用6平方电缆； - 8米桥架跨距是否太长（总包方：设计院设计的）； - 要求施工单位桥架固定用不锈钢扎带； - 桥架三通有快口，要用皮保护； - 汇流箱9月底到货； - 箱变基础尽快完成施工； - 要求逆变器负极接地； 施工单位： - 汇流箱出线较远的用桥架；汇流箱进线用半硬质pvc管； - 支架明天到货一车； 监理单位： 1.现场组件安装角度问题部分已检查，具体数据报建设单位； 现将第7次工地列会会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。 附：会议纪要正文共 1 页。 会议签到表1份 项目监理机构(章): 总监理工程师/总监理工程师代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |