JXM8

会  议  纪  要

编号：012

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年8月21 16：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容 - 施工单位： - 应中设国联及相关领导指示，乐平项目一期二期工程所有完成施工时间已经规定，一期9月20日并网发电，二期10月底完工； - 100亩地8、9、19方阵的电缆安装图纸、接地图纸、水渠图纸，箱变逆变定位图纸，以上图纸设计院已经给出时间8月23号全部拿出，剩余所有一期图纸25号之前全部拿出； - 3、13、15、16、17方阵的土方量确定下来，需过路的电缆采用顶管过路； - 4、5500m³与7#方阵2500m³的土方完成时间确定3天时间，分包单位已经给出时间节点； - 分包单位需列出以下计划表，整个工程施工计划表，时间安排精确到每周施工计划； - 二期土方图纸出来以后，分包方给列土方进度计划表；施工人员上员节点进度计划表； - 以后要定期召开工地例会，对本周的工作进度进行确定，未达到施工进度计划的原因是什么，以及施工过程中遇到的问题的解决方法； - 工程资料的版本问题，甲方来与电力质监局来确定版本； - 材料锈蚀现象已向支架厂家反应，厂家已安排人员至项目现场。 - 二、监理单位： 1、工程资料的版本暂未定，建议尽快确定资料版本相关工程的资料版本； 2、资料上报，先由分包单位上报至总包，在转至监理部； 3、下午巡视过程中发现以下问题： (1)接地镀锌扁钢出现锈蚀现象； (2)组件的倾角设计要求为21°现场与设计偏差较大； （3)支架横梁切割处出现锈蚀。 三、业主单位: - 1、各方应当相互合作，多加沟通，保证工程进度，在工程计划之内完成施工； 2、工程资料的版本问题，我方与相关部门进行沟通，确定版本。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年8月21日 |