JXM8

会  议  纪  要

编号：013

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年8月28 16：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 上周施工进度总结： - 100亩地围栏已施工900m，平均每天施工150m； - 4#、7#方阵土方场地平整已经完成； - 8#、9#、18#、19#方阵定位放线完成； - 8#方阵开始桩基础施工，打孔1200多个； - 电控楼电缆沟基本完成，SVG基础钢筋绑扎完成； - 10#箱变逆变基础浇筑完毕，11#逆变基础浇筑完毕，11#箱变基础进行二次浇筑； - 1#、2#、3#方阵防雷接地施工中，方阵内电缆沟开挖。 - 下周工作计划： - 1、100亩地预埋管桩9月3号全部浇筑完成； - 2、100亩地支架安装9月5号全部安装完成； - 3、4#、7#方阵桩基础9月4号全部浇筑完成，支架预计安装30%； - 4、5#、6#方阵箱变逆变基础下周浇筑完成； - 电控楼电缆沟，SVG基础全部结束，9月4号安装电气设备； - 逆变器、箱变9月1号到场2套； - 从8月29日以开始3天2MW的进度施工。 - 二、监理单位： 1、现场工人在方阵内施工过程中抽烟，容易导致杂草燃烧，建议清除方阵内的杂草； 2、关于光伏区的部分接地扁铁严重锈蚀，不能满足图纸设计要求，要求更换锈蚀的扁铁； 3、4#、7#方阵的孔深达不到设计要求，最少的只有60cm，图纸要求110cm，要求对孔深不够的进行钻孔； - 钢筋笼子绑扎，要求全部绑扎，不能跳绑，现场钢筋笼子已经出现散开现象； - 100亩地的部分桩孔偏差太大，影响基础钢管预埋，对偏差过大的孔，重新打孔； - 桩基浇筑前，通知监理项目部进行验收，验收合格后方可进行浇筑； - 关于资料报审的问题请总包单位尽快确定。（8月29日答复） 三、业主单位: - 1、工地会议迟到总包和分包单位各罚1000元，以后每迟到一次增加1000元； - 2、前期资料，图纸等与监理方交接，配合监理方工作； - 3、总包单位每天至少一次陪同监理方巡视现场，监理提出质量问题，应当立即处理； - 4、出现扁铁锈蚀的，监理方与施工方一同挑选出来，更换没有锈蚀的接地扁铁； - 5、所有的隐蔽工程都应当通知监理到场验收，验收合格后才能进行下一道施工工序。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年8月29日 |