JXM8

会  议  纪  要

编号：018

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年10月02日 16：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 上周施工进度总结： - 电控楼设备电气柜全部就位； - 1#、2#、3#、10#、11#子系统除高压部位未施工，其余全部完成； - 4#、5#、6#、7#子系统高压部位未施工，其余全部完成； - 8#、9#、18#、19#子系统组件和光伏电缆已经结束。； - 12#、13#、14#子系统的低压电缆2X70mm2、4平方的光伏电缆未施工； - 场区所有的顶管全部结束。 - 下周工作计划： - 1、10月3日高压电缆施工开始； - 2、4#、5#、6#子系统的高压电缆贯通； - 3、组件板、支架、接地10月10日全部结束； - 10月15日第一、二、三回路达到并网条件。 - 10月4日二次电气人员施工班组进场 - 10月6日高压制作人员进场 - 明日开始由施工方、总包方、监理方一同，对场区内所有的光伏组串进行电压检查； - 并有我方做好记录； - 10月3日上报已系统调试为节点的施工进度计划表； - 10月3日开始做电控楼防水保温，除外墙粉刷外11日，电控楼所有土建施工全部完成。 - 二、监理单位： - 1、补齐施工资料，并于10月8日前后上报至监理部； - 2、已进入秋季，施工单位做好一期场地内除草的问题，注意防火； - 3、施工单位对我监理项目部下发的监理通知单，消极对待至今未回复，要求其尽快整改闭环； - 4、箱逆变基础的刷沥青未达到要求，施工方立即整改。 - 5、为满足本工程施工进度，施工安排调试人员尽快进场。 - 业主单位： - 施工单位尽快把厂家人员到场时间安排出来，方便联系厂家进场； - 明天上报已系统调试为节点的施工进度计划表； - 箱逆变基础回填通知总包方进行查看，现场巡视时发现大量的杂物直接回填； - 上次电力质检站来现场查看发现的一些问题，施工方一一处理，拍照，做记录； - 资料尽快上报，我方好安排质检站对资料进行验收； - 10千伏的变压电源尽快施工，在调试之前就做好， 7、SVG变压器抓紧时间进行安装，变压器里面的有还需要安装完成还需静至48小时； - 9、外侧关口表校标单报告尽快提供我方，并网时必备的材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年10月2日 |