JXM8

会  议  纪  要

编号：021

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年11月14日 14:00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 一期消缺先自行检查整改，完成后，在与业主单位、监理单位一同对工程进行验收。 - 综合楼先交出几个房间，方便运维人员进行入住。热水管的问题设计方应给出作业方案。 - 防火墙的处理方法，使用槽钢进行加固。 - 一期未完成的有，几个方阵的布置位置不够，5号区的2个方阵未完成。 - 12、13号方阵路旁的排水沟怎么施工，100亩的泡水沟处理方案，设计单位尽快给出施工方案。 - 二、监理单位： - 1、通讯、电气部分未施工结束的尽快完善，消缺。 - 2、固定支架部分未进行防腐处理，部分没有使用红漆进行处理，施工单位尽快完善。 - 3、几个方阵的布置不够，5号区的2个方阵未完成。 - 4、综合楼和电控楼的避水试验尽快给出施工时间、A轴线部位出现滴水现象，尽快处理。 - 5、SVG的防火墙怎么处理，给出方案。 - 6、电缆已经带电工作，一期的电缆沟尽快回填完毕。 - 7、一期所有的资料10天内全部完成。 - 8、综合楼的第一层的防水卷材未铺完，去除未铺完的，在从新进行第一道的铺设。 - 业主单位： - 施工单位应在11月15日—到11月20日交出综合楼达到入住条件。 - 一期消缺问题，安防、围栏、排水、观景台、站前区绿化、护坡、大门门头相关事宜应尽快整改完毕。 - 门卫岗亭尽快施工，保安入场后工作场地已经施工完成。 - 外线资料总包单位尽快整理出来并上报。 - 质监站上次来现场进行验收时提出的问题尽快整改结束。 - 排水沟在电缆沟上方是部分和要求，尽快给出方案，要达到场地内无积水。 - 综合楼的化粪池什么时候完成，施工单位尽快施工结束。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年10月17日 |