监理例会 会议纪要

工程名称：无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏发电项目

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 雅迪业主方 | 朱云 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 谢冬林 |
|  | 总包方 亚坦新能源 | 陈松杰 |
|  | 施工方 无锡小天鹅建筑机械有限公司 | 方二美、陆可为 |

| 会议地点 | 雅迪现场办公室 | 会 议 时 间 | 2015年10月12日14:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 谢冬林 |
| 记录人 | 陆可为 |  |  |
| 会议议题 | 每周例会 |  |  |
| 朱云（业主代表）： 在我们验收之前，希望施工方先自行验收一遍，保证15号上楼验收的时候不出现大的问题。 桥架部分没有防护，部分固定螺丝没有紧到位，希望施工方重新检查一遍然后进行修改。 谢冬林（监理）： 由于项目快要结束了，所以需要业主方派一名专业人员与我们进行对接。接下来的几天里面施工方需要注意将注塑车间的水泥压块整理整齐，将原有的避雷网恢复至正常，保证外观的美观。MC4接头需要全部检查一遍，以防有漏接或者没有接紧的情况。 我方平时也十分注意整个工程质量的把控，这个工程的质量方面请业主方放心。 方二美（项目经理）： 工程已经基本完工，所以希望业主方派代表在10 月15日与我们上屋顶检查验收，提出合理的建议与意见。除了装配车间，剩下的工程已经具备并网条件，11日晚已完成1600KVA变压器与并网柜的连接，2台1000KVA的增容变压器希望业主方尽快施工完成。注塑车间与办公楼之间的沟电缆之间用混凝土分割，保证不出现质量问题。 陈松杰（技术总监）： 施工方需要尽快提供调试记录。 项目监理机构(章): 监理： 谢冬林日期： 2015.10.12 |  |  |  |