第 三 次 监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-03

| 会议地点 | 福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室 | 会议时间 | 2015年8月27日16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 赵 晓 红 |
| 会议议题 | 关于工程施工情况 |  |  |
| 一 南通四建项目负责人黄经理： - 上周施工情况 - 现场桩基定位放线已全部完成。 - 桩基打孔完成60%，浇筑完成7760个。 - 支架安装371组，组件安装106组。 - 接地扁铁焊接完成920m。 - 下周工程进度计划 - 桩基打孔完成90%，浇筑完成13968个。 - 支架安装582组，组件安装292组。 - 接地扁铁焊接完成1450m。 - 本周需要协调的问题 - 箱、逆变基础应尽快开工。 - 箱、逆变及汇流箱等应尽快到场。电缆、光缆等甲供材应尽快到场。 - 剩余图纸及施工蓝图应尽快到位。 二 嘉峪关大友项目负责人高经理： - 上周施工情况 - 基础至-0.100m处混凝土浇筑完成。 - 满堂架搭设完成10%。 - 下周工程进度安排 - 满堂架搭设完成。 - -0.100m至4.8m处柱钢筋绑扎、支模及浇筑完成。 - 屋面钢筋绑扎、支模及混凝土浇筑完成。 - 本周需要协调的问题 - 工程预付款望尽快支付。 - 设备进场计划应尽快明确。 三 监理项目部负责人赵晓红： 1 上周施工过程中存在的问题： - 有部分区域桩基打孔困难，严重影响了施工工期。 - 桩基浇筑时存在震动不及时，甚至漏振现象。 - 支架安装时个别螺栓没有紧固。 - 组件安装过程中，箱内组件有倾倒现象。极易造成组件损坏。 - 主控室施工现场建筑垃圾清理不彻底，存在安全隐患。 - 主控室施工现场混凝土养护不到位。 在下周的施工过程中，严禁出现以上类似质量问题的发生，各施工方应加强现场施工管理，确保施工质量。 2 针对昨天突如其来的沙尘暴，各现场管理人员必须高度重视，在以后的施工过程中，务必采取行之有效的防范措施，随时随地防范强沙尘暴带来的危害，确保现场施工人员及设备、材料的安全。 四 业主项目部： 土建专工张工： - 升压站工程进度严重滞后，现场管理力量薄弱。 - 脚手架、钢筋绑扎的整改必须落实。 - 现场施工人员不足，应及时增加。 - 对施工图纸要系统理解，确保各部分数据的准确性。 材料专工张工： - 对施工现场的材料及施工垃圾应规范管理， - 我方所缺设备、材料正积极筹备，保证施工的需要。 现场管理吴工： - 现场各方应无条件服从业主项目部的统一指挥。 - 明后两天对相关图纸进行会审。 - 现场各方必须明确工作时间，遵守工作纪律。 项目负责人谷经理： 目前工程进度缓慢，形势非常严峻，要求各施工方管理人员明确职责，排除一切不利因素，加快施工进度，同时做好防范强沙尘暴的有效措施，确保安全施工。 注：附与会人员签到表 项目监理部：（章） |  |  |  |