第 二 次 监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-02

| 会议地点 | 福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室 | 会议时间 | 2015年8月22日9:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 赵 晓 红 |
| 会议议题 | 关于工程施工情况 |  |  |
| 一 南通四建项目负责人黄经理： - 施工情况 - 现场桩基定位放线、打孔、桩基混凝土浇筑已经全面展开。 - 目前施工人数110人左右， - 存在的问题 - 望业主尽快提供材料及设备进场计划，以利于编排施工进度计划。 - 箱、逆变基础的施工应尽快明确，保证后期施工的顺利进行。 - 下周施工安排 - 桩基定位放线完成。 - 桩基打孔完成60%。 - 桩基混凝土浇筑完成50% - 支架安装完成20% 二 嘉峪关大友项目负责人高经理： - 施工情况 主控室土建施工全面展开，施工人数30人左右 - 下周进度安排 满堂架搭设完成，开始进行混凝土浇筑。 三 业主项目部负责人谷经理： 目前施工进度已经严重滞后，要求各施工方加强现场施工管理，科学合理的安排好施工工序，加快施工进度，保证按照施工进度计划完成工程量，同时务必加强施工现场的安全施工管理，确保安全施工。 四 项目监理部负责人赵晓红： 上周施工过程中存在的问题：1 桩头浇筑时有歪斜现象，个别有涨模漏浆现象。 2 桩基打孔个别深度不够。3 桩基混凝土浇筑时有漏震现象。4 升压站施工 整体严重滞后。在以后的施工过程中，加强现场施工管理，杜绝类似质量问题的 发生，加快施工进度，保证施工按计划进行 。 注：附与会人员签到表 项目监理部：（章） |  |  |  |