第 六 次 监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-06

| 会议地点 | 福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室 | 会议时间 | 2015年9月17日16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 赵 晓 红 |
| 会议议题 | 关于工程施工情况 |  |  |
| 一 南通四建项目负责人黄经理： - 上周施工情况 - 桩基打孔完成99%。 - 支架安装16MW，组件安装15MW。 - 接地扁铁焊接完成6MW。 - 组件插线安装三个方阵。 - 4m²光伏电缆敷设6MW. - 下周工程进度计划 - 桩基打孔完成100%，浇筑完成100%。 - 支架安装19MW,件安装18MW。 - 接地沟开挖及扁铁焊接完成90%。 - 组件插线安装六个方阵。 - 本周需要协调的问题 - 箱、逆变及汇流箱等应尽快到场。 - 桩基预埋钢柱缺49根，尽快到场。 - 光伏电缆、高压电缆、光缆、通信电缆、监控材料等所有甲供材料 尽快到场。 - 剩余支架、组件尽快到场。 二 嘉峪关大友项目负责人高经理： - 上周施工情况 - 电阻柜基础、母线桥架基础、主变基础、隔离开关基础浇筑完成 - SVG基础支模40%。 - 下周工程进度安排 - SVG基础浇筑完成。 - 升压站基础回填完成。 - 避雷针基础开挖及电缆沟开挖完成。 - 屋面防水，挂瓦完成、 - 地梁以下砌筑完成。 - 升压站龙门架焊接完成50%。 - 隔离开关基础浇筑完成。 - 本周需要协调的问题 - 电气二次部分图纸尽快交付。 - 确定升压站围墙施工方案。 三 新疆汇丰世纪沈经理： - 上周施工情况： - 箱、逆变基础墙体砌筑95%。 - 综合楼、门卫基础墙体砌筑完成 - 箱、逆变基础支模45%。钢筋绑扎80%。 - 下周工程进度安排： - 箱、逆变基础墙体浇筑完成。 - 综合楼、门卫室基础回填、墙体砌筑完成。 - 箱、逆变圈梁钢筋绑扎、墙体抹灰完成90%。 - 综合楼屋面支模完成50%。 - 本周需要协调的问题： 综合楼室所有预埋管图纸尽快交付。 四 四川岳池蒋经理： 外线基础施工已经开始，基础开挖13个，浇筑4个。下周基础浇筑10个。 五 监理项目部负责人赵晓红： 1） 嘉峪关大友所进屋面保温材料不符合设计要求，要求从新按设计要求采购。 2） 新疆汇丰世纪施工现场用电不规范，要求进行整改。 3） 嘉峪关大友、施工人员严重不足，尽快组织人员进场，加快施工进度。 4） 所有现场施工人员必须购买人身意外伤害保险，各项目部及时将保单信 息提交项目监理部。 监理陈工 - 光伏区垂直接地极没有按照设计要求进行分布，要求从新按照设计要求进 分布，保证光伏区垂直接地极数量274根。 - 嘉峪关大友所进升压站接地扁铁缺少60×6规格，50×5规格扁铁宽度不 够，只有48mm,要求更换。 监理冯工 - 光伏区包装垃圾清理不彻底，要求及时清理。 - 安装好组件的方阵，及时进行自检，对漏上、漏紧的螺栓及时紧固，确保 支架、组件安全。 四 业主项目部 吴工： - 外线变电站间隔手续尽快落实。 - 消防相关审批手续有嘉峪关大友、汇丰世纪共同尽快落实。 - 防雷相关审批手续有南通四建、嘉峪关大友共同尽快落实。 土建张工： - 嘉峪关大友加强现场施工质量管理，严把混凝土配合比质量。 - 施工材料必须按照设计要求采购，不合格材料严禁使用。 - 所有混凝土浇筑前，必须通知监理到场核查、监督。 材料管理张工： - 光伏区包装垃圾及托盘及时清理，集中堆放。 - 下周大批设备到场，各施工方做好装卸及设备存放的工作安排。 土建周工： - 110KV送出线路施工进度缓慢，及时增加施工人员，必须保证50人以上。 - 间隔设计图纸及时提交业主、监理。 资料管理骆工： 根据施工进度，及时提交相关的报审、报验资料，保证提交资料的准确、完善。 项目监理部 （章） |  |  |  |