第 十 三 次 监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-13

| 会议地点 | 福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室 | 会议时间 | 2015年11月05日16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 黄 泽 桐 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |  |  |
| 一 南通四建项目部黄经理 - 上周施工情况 - 标色、标牌安装完成100% - 场区电缆桩安装完成100% - 开路电压、线缆绝缘测试100% - 防火泥封堵完成100% - 下周工程进度计划 - 光缆熔接 - 配合监控安装 - 本周需要协调的问题 - 1、工程款预付（进度款） 二 嘉峪关大友项目部负责人赵连勤 - 上周施工情况 - 内墙涂料、外墙保温温完成80% - 围墙。站内接地网完成80% - 站内道路、站外地坪、电缆沟盖板完成100% - 架空线路100% - 电缆接线70% - 站内接地网完成100% - 设备调试完成20% - 灯具、插座安装完成50% - 场内照明完成50% - 高压电缆头制作完成100% - 下周工程进度安排 - 内墙涂料、外墙保温完成100% - 围墙及大门安装完成100% - 站内铺石子100% - 电缆接线100% - 变压器母线桥安装100% - 设备调试及相关报告100% - 视屏、灯具、插座安装100% - 静电力地板安装100% - 场内照明100% - 室内接地网100% - 土建电气消缺（按要求） - 本周需要协调的问题 - 1、主控室台子无图纸 三 新疆汇丰世纪项目部沈经理 - 上周施工情况： - 综合楼道路硬化完成100% - 箱逆变基础台阶浇筑及修补完成100% - 外墙刮腻子70% - 综合楼SBS防水混泥土找平以完成100% - 下周工程进度安排： - 综合楼屋面挂瓦完成20% - 综合楼外墙批腻子50% - 综合楼室内贴砖80% - 综合楼室内吊顶80% - 箱逆变井盖安装完成100% - 门卫室干挂大理石30% - 化粪池砌筑、污水管网铺设100% 五 监理项目部黄泽桐 - 1）所有工程资料需进一步完善，同时要加盖红章； - 2）对监理下发的通知单、联系单的问题要及时解决及回复； - 3) 防雷和消防验收单位的确定由施工方根据合同内容尽快落实； - 4）电气接完线必须做好警示标牌，设备接完线门要上锁，确保安全； - 5）工程并网前必须具备条件，做好竣工报审验收（业主方、监理方、施工方三 - 方确认）。 六 业主项目部李总 1) 门型架、升压站场区铺石子今天必须完成； 2）围栏必须加快完成，喷漆同步； 3）端子箱接线加快施工，不要让设备空放在场区； 4）防雷和消防的检测报告要在质检来之前报送监理，消防器材（灭火器）赶紧 采购； 5）中控楼墙上风机未安装，一拖再拖，应加紧施工； 6）避雷针接地焊接要符合施工规范； 7）母线桥何时完成，明天厂家来人得施工，绝不能影响其他施工； 8）升压站照明、视频监控一拖再拖，需尽快施工； 9）高、低压室接线必须按施工工艺（使用绝缘胶皮）； 10）设备命名、挂牌需尽快施工； 11）中控楼内、外墙粉刷；卫生间、外墙贴瓷砖施工缓慢,，施工人员严重不足； 12) 室外基础保护帽未做的，赶紧补缺； 13）主控室办公操作台赶紧就位，不能放在室外； 14）综合楼屋面浇筑完成后做好保温； 15）污水处理设备、化粪池赶快施工； 16）综合楼屋瓦材料赶紧进场施工，不能再拖； 17) 综合楼应加班加点把滞后的工期抓紧赶； 18）质检来之前所有的施工现场环境卫生必须清理赶紧。 项目监理部 （章） |  |  |  |