第 十 二 次 监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JXMB8-12

| 会议地点 | 福海县埃菲生并网光伏发电项目现场会议室 | 会议时间 | 2015年10月29日16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 黄 泽 桐 |
| 会议议题 | 工程进度汇报，影响工程进度、质量的原因及发现问题的总结 |  |  |
| 一 南通四建项目部黄经理 - 上周施工情况 - 逆变器、箱变接线全部完成 - 汇流箱接线全部完成 - 监控设备基础浇筑全部完成 - 场区电缆桩安装80% - 开路电压、线缆绝缘测试13个方阵 - 防火泥封堵完成70% - 下周工程进度计划 - 电缆桩、标色标牌安装完成100% - 防火泥封堵完成100% 3） 开路电压、线缆绝缘测试全部完成 - 本周需要协调的问题 - 剩余支架尽快到场 二 嘉峪关大友项目部负责人赵连勤 - 上周施工情况 - 围墙完成50% - 电缆沟盖板制作90% - 站内道路完成80% - 屋面挂瓦完成100% - 变压器母线安装配置完成100% - 站外地坪完成50% - 事故油池完成100% - 变压器油池完成100% - 避雷针安装完成100% - 电缆敷设50% - 电缆接线10% - 中控楼室内吊顶100% - 下周工程进度安排 - 内墙涂料、外墙保温完成100% - 围墙站内接地完成100% - 站内道路、站内地坪、电缆沟盖板100% - 架空线路100% - 电缆沟盖板制作完成100% - 站内接地网完成100% - 视屏、灯具、插座安装100% - 避雷器安装完成100% - 场内照明80% - 电缆接线70% - 设备调试完成20% 三 新疆汇丰世纪项目部沈经理 - 上周施工情况： - 综合楼室内粉墙完成100% - 综合楼外墙保温板安装100% - 箱逆变基础回填土完成100% - 综合楼地坪浇筑100% - 综合楼、门卫屋面找平完成100% - 室外道路浇筑80% - 下周工程进度安排： - 综合楼屋面防水SBS找平完成100% - 门卫内墙粉刷完成100% - 箱逆变台阶浇筑完成100% - 道路硬化完成100% - 综合楼外墙批腻子60% - 综合楼室内贴砖30% - 综合楼室内吊顶30% 四 四川岳池项目部蒋经理 1 上周施工情况 - 铁塔保护帽浇筑全部完成 - 铁塔架线全部完成 - 进线间隔材料进场80% - 工程资料完成90% 2 下周工程进度安排 1） 进线间隔材料进场100% 2） 工程资料完成100% 五 监理项目部黄泽桐 1）对本周各施工单位的工作量与计划的对比（月报总结），并拟定下月的施工节 点日期； 2) 针对上周的监理通知单内容予以通报：①工程资料的完善；②事故油池的私自 回填（罚款5000元）； 3）升压站接地焊接注意焊接面积，必须按工艺制作，接地电阻值达到设计要求； 4）甲供材料缺件继续跟踪； 5）针对并网的节点日期，业主方的相关手续要尽快完善； 6）箱逆变设备及接线的防火封堵加快完成； 7）箱逆变柜电缆固定，接地线不规范部位，工艺达不到要求，要立即整改。 六 业主项目部李总 1) 四家施工单位有两家基本完成； 2）对综合楼滞后的工期加快施工，要求材料及时到位，合理安排； 3）11月1日省检来人，做好准备工作； 4）灭火器的购买，有困难，也要克服； 5) 升压站站内围墙必须在11月1号之前完成； 6）防雷验收，最终提供试验报告手续； 7）升压站环网接地赶紧完成； 8）中控楼、升压站电气人员缺少，放线速度缓慢，应增加电气施工人员； 9）消防单位尽快落实； 10）中控楼设备命名确定； 11）外线铁塔标识牌确定； 12）光伏场区明天上午由业主、监理和施工方三家竣工前初次验收； 13）外线110KV后天由业主、监理和施工方三家竣工前初次验收。 项目监理部 （章） |  |  |  |