JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要

（第九期）

常州正衡电力工程监理有限公司

| 工程名称 |  | 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 2015年10月10日 |
| 会议地点 |  | 项目部会议室 |
| 会议主题 |  | 工程进度、工程质量及安全相关事宜 |
| 会议主持人 |  | 葛庆琦 |
| 参加 单 位 | 建 设 单 位 | 李春雨 张顺 宋加永 连聪聪 |
|  | 监 理 单 位 | 葛庆琦 安醒君 邓伟 |
|  | 施 工 单 位 | 无锡锡安机电设备安装有限公司 王丙军 青海金安建设工程有限公司 付强 王瑞 吴常荣 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 高云 甘肃星河电力工程建设有限公司 魏劲松 |
| 会议主要内容： 无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军 1、组件安装已完成11区，支架剩余1区全部装完； 2、檩条安装剩余2个区，三脚架今天全部完成安装； 3、1*4mm²线已放13个区，2*70mm²电缆放完3个区； 4、汇流箱全部安装完成，接线完成15个区； 5、主接地完成5个区，一天完成一个区。 青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞 1、组件安装7个区，支架安装剩余1个区； 2、汇流箱安装完成，接线完成6个区； 青海金安建设工程有限公司：（南区）吴常荣 1、组件安装、汇流箱安装全部完成； 2、主接地已完成50%； 3、北区支架、组件已开始安装。 青海金安建设工程有限公司：（土建）付强 1、电缆沟全部完成； 2、主道路下周开始施工。 甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松 1、电缆沟今天开挖，立杆3天结束； 2、今天2号变压器注油； 3、12号开始接地开始施工。 吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云 1、塔基基础已浇筑完成52基，剩余12号之前全部完工； 2、塔材14号第一批到现场，按型号组装然后立塔； 3、钻高铁方案，已上报施工方案，等待具体回复确定施工位置及时间； 4、绝缘子下周发货，避雷器全部到货。 监理单位：葛庆琦 1、升压站设备基础、预埋件防腐不到位，必须进行整改； 2、场区组件安装螺栓必须紧固到位，当天安装完成螺丝也必须当天紧固到位； 3、铠装电缆必须两端接地，接地线截面必须满足16mm²以上。 业主方： 1、开关柜15号到现场； 2、二次设备室、高压室要尽快粉刷； 3、高压电缆型号变化施工方敷设前需汇报业主； 4、高压电缆敷设时两端预留15米，2*70mm²预留1米； 5、外线八基水泥杆尽快安排施工； 6、各场区材料进行清场整理，加强场区物料管理，各施工单位派专人进行夜间巡视，防止偷盗电缆事件再次发生； 7、240mm²电缆铠装接地线截面必须满足25mm²以上。 常州正衡电力工程监理有限公司 2015年 10月10日 |  |  |