JXMB8  会议纪要

吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

会

议

纪

要

（第八期）

常州正衡电力工程监理有限公司

| 工程名称 |  | 吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp） |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 2015年10月3日 |
| 会议地点 |  | 项目部会议室 |
| 会议主题 |  | 工程进度、工程质量及安全相关事宜 |
| 会议主持人 |  | 葛庆琦 |
| 参加 单 位 | 建 设 单 位 | 李春雨 张顺 宋加永 连聪聪 |
|  | 监 理 单 位 | 葛庆琦 安醒君 邓伟 |
|  | 施 工 单 位 | 无锡锡安机电设备安装有限公司 王丙军 青海金安建设工程有限公司 付强 王瑞 吐鲁番明嘉电力实业有限公司 高云 甘肃星河电力工程建设有限公司 魏劲松 |
| 会议主要内容： 无锡锡安机电设备安装有限公司：王丙军 1、北区檩条已装完，10月18号组件安装完成； 2、2*70mm²电缆放完3个区； 3、北区汇流箱、阵列间接地已基本完成； 4、直流电缆敷设待箱变就位才可施工。 青海金安建设工程有限公司：（北区）王瑞 1、檩条剩余2个区，组件安装4个区； 2、补桩基本完成，三角架已经全部装完； 3、连接片、左檩条不足，需业主协调配备使用。 青海金安建设工程有限公司：（土建）付强 1、北区电缆沟基本结束，南区电缆沟已经施工； 2、设备、组件10月10号之前运输完毕之后主道路开始施工； 3、10月3号综合楼开始封顶浇筑。 甘肃星河电力工程建设有限公司：魏劲松 1、电缆沟明天开始施工； 2、施工用电出现问题，电压不稳定影响施工。 吐鲁番明嘉电力实业有限公司：高云 1、塔基基础已浇筑完成35基； 2、塔材明后天发货6基，按结构地面组装起立； 3、第二批塔材发货预计3-4天发货； 4、塔材发货结构需提前上报计划。 监理单位：葛庆琦 1、升压站部分基础防腐不到位，务必严格要求基础防腐； 2、外线施工进度严重滞后，要求施工方务必增加施工人员，加快施工进步； 3、场区接地必须保证深度、质量，严格按照图纸施工。 业主方： 1、箱变设备10月8号到现场； 2、外线基础开挖52基，剩余18基，要求立即开挖及上报动工时间、施工计划； 3、外线基础浇筑10月7号完工，若未按时完工1天罚款1万； 4、外线物料计划尽快制定上报； 5、各施工单位尽快上报企业备案； 6、接地完工时间及测试有待确认； 7、场区防雷检测试验目前预定10月15号进行，各施工单位抓紧施工及准备相关手续。 常州正衡电力工程监理有限公司 2015年 10月3日 |  |  |