监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目          编号：10   签发：

| 会议地点 |  | 施工项目会部议室 | 会议时间 | 2015年10月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 周喜军 |  |  |
| 会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、协调等事宜 |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 张志峰: 1,现在现场的主要进度都在按计划进行完成,下周的计划主要是汇集站的土建施工。 2、光伏板附件的压块变形，导致光伏板被大风的刮落，有多种原因造成，但我们项目部要在安装的质量上更加严格要求，做到最好。 3、现在的进度缓慢，现在项目部正在采取措施，把进度赶上去。 于亚涛： 1、支架檩条调整孔间的距离过大，需要在檩条上重新打孔，需要防腐而增加劳动强度。影响施工进度。 2、部分前立柱过高，不好控制组件与地面的距离。 3、剪刀撑把支架拉变形。 张海军： 1、支架校正后螺丝没有紧固已经装了电池板的需要返工，有檩条孔对不上的打孔紧固后再安装。 2、压块与组件之间的间隙不能过大，螺丝必须要拧紧。 3、为防止背板划伤，建议施工人员戴手套，在支架上调整组件时不能让压块跟背板接触。 周喜军： 1、组件与地面间的距离一定要按照技术交底上的控制，剪刀撑一定要紧固好，但必须要保证支架不能变形，拉力不能过大。 2、补点时要注意地势的选择，一定要保证组串的安全功能和使用功能，同时也要保证组串的外观感。 3、再次提醒高压线下面禁止安装组串，已安装的支架需要拆除。 4、监理现场指出的工程质量隐患、要求必须马上整改。 5、现在现场的图纸要索要全面，场区要划分。 6、要加快施工进度，特别是汇集站。 7、灌桩返工、灯杆返工，施工工序的交接要验收。要有拉拔器自己检查。 黄长亭：对于施工存在的问题监理总结的很具体,除草工作进度一定要加快，做好防火安全工作,建议加快施工进度，拉拔试验必须要尽快做。 |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 | 2015年10月28日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。