监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目       编号：17签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2015年12月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 蔡会林 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：关于本工程施工的安全、质量、进度、材料和协调等事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 王旭超： - 上周计划完成情况： 1、组件安装完成641组，计划完成800组；支架安装288组。 2、安装汇流箱7台，5#～8＃方阵2×42电缆敷设完成。 3、35kV设备预制仓基础浇筑完成，SVG设备基础浇筑完成。 4、接地沟开挖完成1个方阵。 4、二期现场施工用的水电已全部引至现场。 - 下周施工进度计划： 1、安装组件800组；安装支架400组。完成2个方阵电缆敷设。 2、综合楼门窗开始安装。 3、二期打孔2个方阵。 二、存在的问题： 1、组件供货不及时、天气原因影响组件安装进度。 2、钢桩和支架应进场。 监理单位： 张海军： 1、接地及电缆部分回填深度达不到设计要求，要求用挖机进场深挖，达到设计要求后再回填，遇到岩层挖不下去的地方电缆少的穿镀锌钢管，电缆多的地方做桥架。 2、应清除组件安装场区周围的杂草和灌木，防止组件划伤；现场施工人员应注意防火，烟头应踩灭。要注意施工电源线的保护，防止受损伤，施工完成后应切断电源。 3、施工前报审资料最迟本月底报至监理项目部。 4、现场取样的试块试件明天送检。 黄永革： - 浇筑用的混凝土应加防冻剂，冬季施工应做好保暖措施。 - 二期在灌桩前应做好配合比。 - 电缆回填土应采用细土或细砂。 张国帅： 1、组件安装在同一坡度，没有拉通线施工，造成组件下边缘不直，影响观感质量， 施工单位应高度重视，避免二次返工。 蔡会林： 1、设备基础图纸应尽快提交给监理人员。 2、二期已开始施工，图纸应尽快交至监理项目部。 3、施工安全及临时用电安全一定要高度重视。 黄长亭： - 材料进场后尽快安排卸货所用的机械；现场负责人应该在场，发现问题及时与监理沟通。 - 对现场材料进行统计，对进场的材料合理管理且合理利用。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2015年12月17日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。