监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目       编号：24   签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2015年01月20日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 李维军 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：有关工程进度、质量、安全等的事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 一、光伏区施工进度情况 一期; 二期. 工序名称; 本周完成; 累计完成量; 下周工作; 工序名称; 本周完成量; 累计完成量; 下周工作量. 放线; 0; 29752; 0; 放线; 5978; 20100; 1000. 打孔; 60; 29238; 0; 打孔; 7376; 17043; 3000. 灌桩; 164; 28192; 0; 灌桩; 5014; 13802; 4000. 支架; 51; 3510; 10; 支架; 566; 1206; 500. 组件; 17; 3350; 51. 组串接地; 1.94; 10.5. 主接地; 4.5; 9.5. 2*4; 3; 9.5; 3. 2*70; 0; 7.4; 2. 3*185; 2.7; 10; 3. - 汇集站施工进度情况 1、汇集站本周施工： 窗安装完成，门安装完成80%。 2、汇集站下周施工：屋面保护层和保温完成，内外涂料完成，静电地板安装，避雷针基础施工，照明灯安装，配电箱安装。 三、其它 二期组件的进场时间、一期的功率请业主尽快确认，一期汇流站设备进场的顺序应征求施工单位的意见。 监理单位： - 施工进度问题： 1、上周一期光伏区支架和组件安装未完成计划，电气部分超额完成计划，汇流箱安装24个。二期全部超额完成，比上周有进步。 2、施工单位应继续加强现场管理，增加施工人员及现场管理人员，合理安排工序，积极组织施工，对业主及监理的要求及建议应积极落实，对组织措施及技术措施应认真执行，继续提高现场管理水平。 3、上次例会监理单位提出的并网前的准备工作施工单位应尽快落实。以免影响后续工作。 4、汇集站的事故油池本周应完成，实际情况是未施工且在下周计划中未体现，建议施工单位对自己的计划应保证落实到位。 二、施工质量问题： 1、组串间MC4插头插好后，应及时做好电压及极性测试，发现问题及时整改。 2、汇集站电控室内的垃圾及时清理。 3、汇集站电控室内的电缆桥架应尽快固定。 4、组件间接地线不应使用自攻螺钉，应按规范要求及安装说明书的要求施工。 5、二期支架安装的过程中要控制好前立柱高度，要符合设计要求。 6、二期支架安装过程中要控制好轴线。 7、支架生锈的套管要及时进行更换。 8、二期支架安装总体好于一期，应据地形的情况做通线调整支架，安装应平顺。 9、二期第一方阵支架必须重新调整，经验收合格后，方可安装组件。 10、由于外墙涂料先于屋面刚防层施工，要求屋面施工时必须做好保外墙成品保护。 11、避雷针基础施工前必须通知监理验收合格后进行下到工序施工，钢筋、模板、等材料应按进度落实进场，加快施工进度。 12、屋面刚防层施工时按规定预留温度缝并采取防冻措施。 三、安全问题： 1、进入施工现场应正确佩戴安全帽。 2、现场临时用电按规范施工，漏电保护应配齐且应完好，保证人员及设备安全。 3、防火工作应设专人进行管理，场区内严禁吸烟，不允许生火取暖，也要防止儿童玩火引起火灾。 4、安全教育及安全培训应加强，钻机操作人员做好防尘的保护措施。 5、屋面施工人员应注意高处作业的施工安全。 6、厂区道路崎岖，车辆进出行驶注意交通安全。 四、施工管理问题： 1、对监理单位所发的会议纪要、工作联系单、监理通知单等文件施工单位应组织相关人员仔细阅读，加强沟通协调，提高管理水平。 2、对于管理人员不足的问题，施工单位应引起足够的重视，尽快增加。 3、请业主单位尽快落实相关设备的进场时间，以免影响后续工程施工。 业主单位： 王彦华： 1、汇集站控制室的事故照明应尽快由设计确认控制方式。 2、路灯及摄像头的支架影响组件发电效果及使用寿命，施工单位应考虑。 3、建议二期组串间应预留检修通道。 黄长亭： - 一期20MW初步以组件为准，省下的支架保留，组件安装以方阵为单元安装。 - 损坏的组件应尽快清查收集报组件厂。 - 1#方阵被油污染的组件尽快清洗干净。 - 森源所供设备全部到齐时间为1月30日前。 - 临近春节，大家要保持良好的心态，工作不能松懈。 - 注意防火，做好防火、防盗等措施。 - 施工单位应做好材料的保管工作，按清单领料发料，做好签收工作。 |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年1月20日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。