监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：27  签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2016年03月02日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 葛庆琦 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：有关工程进度、材料的相关事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 一、光伏区施工进度情况 一期; 二期. 工序名称; 本周完成; 累计完成量; 下周工作; 工序名称; 本周完成量; 累计完成量; 下周工作量. 汇流箱; 98; 228; 0; 放线; 3425; 28385; 3000. 组串接地; 3; 14; 3; 打孔; 2927; 26041; 2500. 组件接地; 0; 4.5; 0; 灌桩; 2912; 25672; 220. 主接地; 3.5; 13.5; 3; 支架; 677; 3034; 500. 2*4; 4.5; 15.5; 4; 组件; 471; 471; 400. 2*70; 4; 12; 3. 3*185; 5.5; 15.5; 5. 箱逆变器; 38; 0. - 汇集站施工进度情况 1、汇集站本周施工：两个避雷针基础，两个事故油池完成80%。 2、下周施工进度：所有设备基础完成。 监理单位： - 后期工作要求和建议： 1、应对一期光伏区内箱逆变接地焊接、防腐处理。 - 电缆敷设、接地网等，一切隐蔽工程必须提前通知监理单位验收，否则返工重做。 3、箱逆变基础回填前，应在电缆上下覆盖10cm的细土，坑内垃圾较多，应及时进行清理。 4、电缆沟、接地沟下挖深度必须要符合设计要求，一旦发现不符合设计要求的返工重做。 5、材料进场后应通知监理验收，并提供材质证明、合格证。 6、在完成一道工序后，施工单位必须通知监理到现场验收，并提供验收资料，验收合格后方可进入下道工序。 7、在施工过程中应对资料进行完善，须做到施工和资料同步。 8、SVG基础与设备偏差大约30cm，应尽快与设计单位联系，放设计单位出方案，要用书面形式。 |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年3月2日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。