监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：29  签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2016年03月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 葛庆琦 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：有关工程进度、材料、质量等的相关事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 一、光伏区施工进度情况 一期; 二期. 工序名称; 本周完成; 累计完成量; 下周工作; 工序名称; 本周完成量; 累计完成量; 下周工作量. 公母插头; 0.2; 6.7; 4; 放线; 8934; 43220; 7000. 组串接地; 2; 16; 3; 打孔; 6563; 37624; 6000. 组件接地; 0; 4.5; 0; 灌桩; 8204; 35862; 6000. 主接地; 2.5; 17.5; 1.5; 支架; 675; 4159; 500. 2*4; 3; 18.5; 0.5; 组件; 761; 1810; 100. 2*70; 2.2; 16.2; 2.8; 基坑开挖; 20; 20; 0. 3*185; 1; 17; 2. 箱逆变器; 38; 0. - 汇集站施工进度情况 1、汇集站本周施工：二次接线完成。 2、下周施工进度：变压器附件近几天进场安装、避雷针20日开始组立。 监理单位： - 后期工作要求和建议： 1、业主单位要求在本月底并网，以现在的施工进度不能完成，要求施工单位尽快往前赶，按时间节点完成每道工序，不但要抓进度，质量问题也更要抓紧。 2、一期电缆基本敷设完成，但接地网还没有焊接，要求施工单位尽快焊接并在焊接时采取措施保护好电缆。 3、目前监理在现场巡查时发现有80%的电缆沟只回填了20%的深度，要求施工单位尽快回填未完成的电缆沟，并要高出地面10-30cm。 - 电缆沟在可以挖深的情况下必须要挖深，在回填前必须要通知项目监理部、业主单位进行验收后才可回填。 - 35KV高压电缆敷设时，上下必须铺10cm的细土。凡是有接地带的地方不能用细沙敷设。 6、组件与地面的距离不足30cm的，要求施工单位尽快挖；组串与组串成锯齿形的，要求施工尽快返工。 7、在一道工序完成后施工单位必须通知监理项目部、业主单位进行验收，验收通过后才可进行下道工序。 8、二期箱逆变基础已开挖，要求施工单位把深度要控制好，尽量往下挖，不要像一期似得高出地面太多。箱逆变图纸要求尽快提交至项目监理部。 9、工程资料应随着工程的进度逐步完成。 10、施工项目部要加强对施工现场安全的管理力度，施工人员需戴安全帽后进行施工。 11、设计有变更的地方，要求施工单位尽快以书面的形式提交监理项目部，否则按照原设计和规程规范进行验收。 12、汇集站的水源问题尽快拿出方案。 13、关于后期的调试，施工单位尽快出调试方案，提交至项目监理部。 14、箱逆变基础在20日开始回填、光伏区所有电缆25日前全部敷设完成、一期组件对地距离20日开始整改。 业主单位： 1、对监理提出各项要求需施工单位尽快落实。 2、35KV的线路，要求施工单位在日报中体现出来。 - 并网前的手续，每天进展到哪一步报到业主单位。 - 组件、电缆要求中科尽快落实，以免影响工期。 |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年3月27日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。