监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：30  签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2016年03月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 葛庆琦 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：有关工程进度、材料、质量等的相关事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 一、光伏区施工进度情况 一期; 二期. 工序名称; 本周完成; 累计完成量; 下周工作; 工序名称; 本周完成量; 累计完成量; 下周工作量. 公母插头; 4; 10.7; 4; 放线; 3202; 46422; 58. 组串接地; 2.5; 18.5; 0.5; 打孔; 8612; 46236; 244. 组件接地; 0.5; 5; 0; 灌桩; 5917; 41779; 4701. 主接地; 1; 18.5; 0.5; 支架; 887; 5046; 650. 2*4; 0.5; 19; 0; 组件; 332; 2142. 2*70; 2.8; 19; 0; 基坑开挖; 20; 20; 0. 3*185; 0; 17; 2. 箱逆变器; 38; 0. - 汇集站施工进度情况 1、汇集站本周施工：暂无施工。 2、下周施工进度：汇集站接地、避雷针组立。 监理单位： - 后期工作要求和建议： 1、一期电气安装施工进度要加快。汇集站接地装置、避雷针尽快安装。 2、阴坡的支架已经安装了不少，在组件安装之前，要对离地不够的进行处理。 - 阴坡安装支架时前后立柱都比较高，在进行安装的时候要做好保护措施。 - 二期的组件安装，在这一周基本处于停工状态，施工单位应抓紧联系厂家进场组件，以免影响工期。 - 施工项目部的管理人员要抓好质量问题，在现场多巡视、指导，安全问题也不可以掉以轻心，尤其在材料吊装时作业人员必须要佩戴好安全帽。 6、施工单位要尽快联系设计单位提供图纸，如果要套用一期的图纸，需先监理项目部提供证明文件。 7、一期光伏区组件的接地、插头施工单位应安排人尽快做。 8、还有好几个方阵是需要人工回填的，要求施工单位尽快上人，加快回填速度。 9、汇集站最近几天处于停工转态，设备厂家人员进场后，近一个星期了看不到人，施工单位要尽快和设备厂家加强协调。 10、站用变电缆已经穿好、接好、做好，但是没有进行穿管，要求施工单位处理。 11、一期组件对地距离不够的，施工单位应尽快拿做解决方案。 业主单位： 1、对一期为完成的工作进行汇总，提交业主。 2、中科应抓紧对二期材料的进场，以免影响工期。 |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年3月24日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。