JXM8

二  期  会  议  纪  要

编号：001

工程名称：中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目      签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年10月02日 16：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 上周施工进度总结： - 二期土方基本结束，建议总包方前去查看； - 桩基打孔，组件安装； - 下周工作计划： - 桩基继续施工； - 二、监理单位： - 1、二期桩基严格按照图纸施工； - 2、现场巡视发现孔深未达到设计要求，只有1.2m，施工方立即整改； - 3、二期可调支架锈蚀部分，不能直接喷银粉漆，需做防腐在进行刷银粉漆； - 业主单位： - 二期桩基发现有部分桩孔深度达不到设计要求，需马上处理； - 二期的组件有电流分档，8.4一下，8.4以上，每个回路的电流档，施工方应当引起重视防止后期返工； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年10月2日 |