会 议 纪 要

表号:XSFTGD

编号：CZZH-74-19-010

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目     签发：

- 会议时间:2015年11月05日

- 会议地点：吉冠会议室

- 会议参加人员：邹新江、周源、张德志、赵毅、黄永革、林树悦

- 主持人：赵毅             记录：黄永革

- 会议议题及主要内容：

- 施工单位：

- 工作进度

- 方太：

- 北厂区南厂房组件安装已基本完成，垃圾按要求集中堆放。逆变器汇流箱安装完成，桥架敷设完成50%。

- 北厂区北厂房已安装964个基础墩已全部拆除吊至地面。

- 顶管方案规划局审核后提出滨海三路有预留管道，现场查看及跟方太沟通未找到，周一找勘测单位核实情况确定。

- 北厂区电缆走线方案需要重新编制，方太未通过。

- 联合B厂房支架组件拆除完成，基础墩未吊装至地面，存放拆除基础墩位置未确定，现场租木托300个应急。本周应尽快确定存放位置，基础墩运输，吊装基础墩。

- 北区配电室设备基础已完成。设备厂家现场查看，变压器无法进入配电室，需要在配电室重新开门。

- 南区马路破路埋管施工已进场切割路面，先完成南区电缆破路埋管及电缆井制作。

- 南厂区配电室钢梯安装，外墙修复安装。螺纹钢板进场吊装至屋顶，配电室地坪角钢需改为槽钢。

- 下周计划：

- 北厂区支架7号进场，北厂房支架组件安装完成。

- 北厂区低压电缆走线方案确认，南厂房直流电缆敷设，桥架敷设。南北厂房接地安装。

- 联合厂房基础墩拆除吊装运输所有基础墩至指定地点。

- 预计基础墩供货周期在13号-15号，安装在20号完成屋顶支架组件安装。

- 监理单位：

一、双源：

1、关于双源配电房事宜我方已多次提醒你方单位，望你方尽快进行双源关于配电房内整改消缺事宜：

1、防虫网未做。

2、配电房周围散水未做。

3、配电房与原厂区配电房之间需做一条排水沟。

4、配电室内挡鼠板未做。

5、门口安全警示标志未做。

6、电缆沟内垃圾未清理。

7、配电室内明敷接地完成后并留有遥测记录。

8、配电室爬梯有锈斑，要求刷防锈漆。

9、关于配电房屋顶环境监测仪从百叶窗位置进线不符合要求，望尽快整改。

上述问题是否完成赛乐普阮总表示待下周天晴后立即完成。

二、方太：

- 关于南厂区并网时间12月15日为最终节点要求现要求施工单位立即重新倒排计划确定各项施工节点，待确定后并严格按此节点施工。

- 北区至南区顶管事宜尽快确定走线具体位置。

- 方太南厂区所有汇流箱、接线敷设体现最终时间节点。

- 破路施工节点计划。

- 电缆井的确定及施工。

- 外墙桥架（不锈钢）采购时间，（施工单位采购或业主采购）施工单位确定采购具体时间。

- 6、配电房防水修复具体时间。

- 7、配电室钢梯地坪工作。

- 8、内外墙颜色确定及施工周期安排。

- 9、北区电缆走向方案，重新编制并详细体现当中内容并上报业主单位。

- 10、加强现场文明施工，抽烟现象已罚款处理，后续再经发现拍照后立即罚款，绝不姑息。

- 11、南区配电房底肋与钢梁链接未采用6.5钢材，监理已发工作联系单至施工单位要求整改更换，施工一意孤行，不听从监理安排，如后续出现问题责任由施工方承担一切责任。

- 业主单位：

- 关于方太南区具体并网时间节点为12月15日，今由施工单位提供的倒排计划各方已收到，望施工单位严格按照此进度计划施工。

- 关于北区配电室变压器进入方式，我方会尽快确定位置，

- 关于南区配电室槽钢更换事宜，望总包抓紧督促，严格按照图纸施工。

- 北区电缆走线方案，要求施工单位本日报至我方。

- 不锈钢桥架要求施工单位尽快确定到场时间与价格。

- 联合AB水泥墩下周二之前要求全部吊卸结束且恢复原状，并具备验收条件，周二我方会组织进行厂区屋面防雷接地验收。

- 关于方太北区要求重新倒排施工进度计划，节点为12月20日，并在下周一前将进度计划报至业主、监理。

- 加强现场安全文明，水泥墩吊运时，吊车下方必须拉警戒线，木托避免倾斜。

- 本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。