**会 议 纪 要**

 表号:XSFTGD

 编号：CZZH-74-19-13

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目 签发：

会议时间:2015年12月19日

会议地点：吉冠会议室

会议参加人员：邹新江、周源、张德志、赵毅、黄永革、林树悦

主持人：赵毅 记录：赵毅

会议议题及主要内容：

**施工单位：**

方太：本周工作完成量:

1. 支架安装全部完成。
2. 组件剩余两小时工作，本日全部安装完成。
3. 厂房原避雷带焊接修复完成，配重块恢复在1月10日。
4. 南北区电缆开挖通道基本完成（剩余18米埋管工作未做），明日开始施工。
5. 清理系统未安装，明日材料到场即可施工。
6. 逆变器至汇流箱电缆敷设：联合A、南北厂房已完成。
7. 桥架安装完成联合A，南北厂房已完成。
8. 室内桥架外墙下翻、穿墙桥架完成30%。
9. 汇流箱出线敷设下周完成50%。
10. 高压电缆敷设明日看现场（7天周期）
11. 南区配电房瓷砖恢复已完成，防水明日进行修复。
12. 下周计划安排：
13. 南北区电缆通道开挖埋管全部完成。
14. 厂房原避雷系统恢复全部完成。
15. 清洗系统管道安装全部完成（水泵安装需确定取水点）
16. 逆变器至汇流箱电缆敷设全部完成。
17. 屋顶桥架、室内桥架外墙下翻、穿墙桥架完成30%，下周内全部完成。（顺利确认方案为前提）
18. 汇流箱出线敷设完成50%。
19. 防水施工：全部完成，室内印水部位刮腻子全部完成。
20. 南区配电室门、风机、隔墙、全部完成，地板油漆剩余两台柜子放置好后一天完成。
21. 高压电缆敷设，埋管，立桩两天完成。
22. 希望业主尽快采购光伏线，MC4接头到场。
23. **监理单位：**

 1、方太目前施工有序进展，关于方太业主需协调事宜已做好，目前希望施工单位抓紧施工，保质保量，各项施工与资料保持同步。

 2、方太南区配电室安排好防水修复，配电室门安装，风机安装确定好最终时间。

 3、北区至南区高压电缆敷设施工，安排人员尽快施工。

 4、南区明天组件已全部完成安装工作，屋面垃圾全部清理完成。

 5、电缆敷设、逆变器、汇流箱接线做好安排。接线要规范，留好余量。

 6、桥架敷设过程当中，桥架内3\*16电缆与光伏线在同一桥架内的留好间隙，最好采用隔板分开或分层敷设。光伏线与3\*16线缆到逆变器位置分开放线，避免交叉。

 7、光伏线内有续接的位置要求更换为整条光伏线。

 8、方太资料周五已检查，施工单位已将部分过程资料报验。

 9、做好安全文明施工。

**业主单位：**

1. 做好方太厂区施工安排，联合B组件安装结束后尽快进行组织验收，屋面垃圾全部清理。
2. 联合AB原屋面接地恢复要求全部完成，本月11日进行验收。
3. 光伏线与MC4接头已采购，具体到场时间会尽快给出答复，目前逆变器、汇流箱接线，室内桥架安装，高压电缆敷设本周立即进行。
4. 南北厂房清洗系统取水点尽量选用洗手间位置取水。
5. 下周内完成双源所有交付工作。未整改结束的立即进行整改完成，交付前双源厂区组件要求全部清洗一遍。

 本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一 份。