会 议 纪 要

表号:XSFTGD

编号：CZZH-74-19-04

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目      签发：

- 会议时间:2015年08月13日

- 会议地点：吉冠会议室

- 会议参加人员：邹新江、周源、赵毅、王斌、林树悦

- 主持人：王斌             记录：赵毅

- 会议议题及主要内容：

- 施工单位：

- 一、首先汇报我单位本周完成工作量;

1、方太南厂区桥架盖板固定全部完成；

2、方太南厂区桥架及扁铁燕尾丝尼龙帽全部完成；

3、方太南厂区线路测试已全部完成;

4、双源避雷带恢复焊接全部完成；

5、双源电缆沟回填结束；

6、双源汇流箱安装完成；

7、双源避雷扁铁安装完成60%；

8、双源清理系统安装完成20%；

- 下周工作计划安排：

- 双源厂区内下周完成清理系统；

- 两天内完成汇流箱至配电房内电缆敷设；

- 配电房内本月25日完成内墙粉刷；

- 配电房天沟排水待业主确定下最终结果，将立即完成屋面排水。配电房内接地系统本周内完成；

- 方太南厂区水泥墩拆卸完毕后，将进行支架安装及水泥墩吊运；

- 需协调项

- 1、方太南区配电房线缆走向采用何种方式，待甲方最终确认；

- 方太南北厂区破路顶管作业确定具体位置及破路所需证明；

- 监理方：

- 双源厂区电缆穿管处要求穿电缆时将里面石子、泥土清理干净避免造成电缆划伤；

- 配电房内模板支护过程中，由于模板不平，个别地方凹凸不平，要求施工方抹灰时尽量模平；

- 配电房内灯具走线要预留好位置，明装管线要尽快做好；

- 屋面组件支架有柳钉固定的地方做防水处理如玻璃胶本周仍未看到整改，要求施工单位立即整改；

- 以上存在问题望施工单位尽快组织人员进行整改，确保工程质量。

- 提醒施工单位配电房屋面严格按照图纸加紧施工，不影响正常使用。

- 业主单位：

- 关于双源厂区下周一高低压柜子将到场，要求施工方尽快完成剩余工作量，低压电缆要尽快施放，配电房屋内立即完成内墙粉刷。

- 下午到双源厂区与施工单位已确定高压电缆走向及位置，要求尽快将高压电缆长度确定。

- 低压电缆至配电房可在绿化带做电缆井并直接从配电房南侧直接进线，进线位置高于地坪15-20公分。

- 4、配电房天沟排水，现定于配电房北侧进行天沟排水至西侧绿化带；

- 本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。