会 议 纪 要

表号:XSFTGD

编号：CZZH-74-19-05

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目     签发：

- 会议时间:2015年08月27日

- 会议地点：吉冠会议室

- 会议参加人员：邹新江、周源、赵毅、张小熊、林树悦

- 主持人：赵毅             记录：张小雄

- 会议议题及主要内容：

- 施工单位：

- 一、首先汇报我单位本周完成工作量;

1、方太南厂区安装工作现已全部完成，汇流箱至配电房电缆待配房整体完工后电缆便可敷设。

2、双源避雷带恢复焊接全部完成；

3、双源汇流箱安装完成；

4、双源避雷扁铁安装完成;

5、双源清洗系统安装完成;

6、双源汇流箱至配电房线缆已敷设，待最后一根电缆到场敷设后便可铺沙盖砖后回填；

- 7、屋面组件支架有柳钉固定的地方防水处理已整改完成；

- 下周工作计划安排：

- 双源厂区进行整改消缺；

- 双源厂区两天内完成逆变器、汇流箱接地工作；

- 待高压电缆到场后敷设完成高压电缆；

- 方太南厂区南北厂房进行支架安装；

- 需协调项

- 方太南北厂区破路顶管作业确定具体位置及破路所需证明；

- 方太厂区联合A、B屋面关于水泥墩影响屋面荷载的事宜要尽快确定；

- 方太南北厂区屋面现已进行支架安装工作，由于屋面不平的原因可能导致组件安装后出现高低不平现象，希望业主单位最好可提供可调支架；

- 监理方：

- 双源厂区目前安装工作所剩不多，现主要进行整改消缺，关于屋面部分MC4接头未绑扎固定要求施工单位全面检查整改；

- 逆变器至汇流箱、汇流箱至配电房电缆接线端电缆标牌本周内要立即完成；

- 屋面防雷接地，电气设备接地做好遥测记录并留有真实数据，在遥测前通知监理单位共同查验；

- 配电房内明敷接地、灯具走线要预留好位置，明装管线下周内要完成；

- 近期天气降雨，施工方要将屋面工作垃圾清理干净，避免因下雨而造成屋顶排水堵塞；

- 关于配电房屋面防水，图纸要求有3公分厚水泥砂浆保护层，望施工方要立即完成；

- 下周三前施工单位要将双源厂区图纸变动地方做好确认，并出竣工蓝图；

- 双源厂区施工资料在下周六前全部打印完成，待双方签字完成后进行装订；

- 以上存在问题望施工单位尽快组织人员进行整改，确保工程质量。

- 业主单位：

- 配电房内防虫网、明敷接地、照明、外墙粉刷要立即安排人员落实完成。

- 双源厂区进行整体消缺整改，不符合规范要求的要立即安排落实整改完成，地接遥测做好记录并报监理共同确认，保证记录真实；

- 监理单位资料、施工单位资料在下周六之前确实完成；

- 方太南北厂区破路顶管及北厂区水泥墩事宜，我方会尽快确定落实，但后续可同步进行工作要按进度计划安排施工，不要影响后续施工；

- 方太厂区不可调支架先进行安装，后续若出现角度偏差较大的可适当想办法调整。

- 本表一式 三  份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份。