临 电 施 工 专 题 会 议 纪 要

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                           编号：     001

| 会议地点 | 淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目现场会议室 | 会议时间 | 2015年11月15日9:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 淄博中阳太阳能科技有限公司 | 主持人 | 李 健 |
| 会议议题 | 关于临电施工的相关问题 |  |  |
| 一 由业主秦工针对受电工程图纸审核结果进行说明 1 箱变高压进线开关进线方式改为上进线。 2 变压器接线组别应为DYN11. 3 变压器抵押套管应加装防窃电罩，向外开门。 4 满足五防闭锁要求。 5 补充计量二次接线图、原理图。 6 箱变基础预留至少0.5米操作平台。 7 低压总开关柜满足计量、负控掉闸功能。 8 箱变外壳采用景观式瓷砖。 9 提供委托设计合同。 二 针对以上问题，业主和先河机电施工方进行了协调，其中3、4、5、6、7等五条 的相关问题，先河机电有能力自行解决，第九条问题由业主负责实施，1、2、8等 - 三条相关问题再议。 - 三 业主明确了临电施工的具体内容，包括基础施工，所有临电施工由先河机电负责 - 实施，同时应完善相应的资料报审、报验。并尽快做出详细的工程预算。 - 四 先河机电技术负责翟工做了如下阐述 - 1 如果条件具备，随时可以进场施工。 - 2 带电接火必须有供电公司实施，期间会产生额外费用，将有业主承担。如果业 - 主能向供电局申请停电，先河机电可以负责接线。 - 3 分电开关如果由供电局提供，费用很高，业主方尽可能进行协调，由先河机电 - 进行提供，以降低成本。 - 五 未尽事宜，由业主、先河机电双方共同对施工现场进行实地考察后决定。 - 淄博中阳太阳能科技有限公司 - 2015年11月15日 |  |  |  |