第18次工地例会会议纪要

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-017

| 会议地点 | 潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部 | 会议时间 | 2016年05月03日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王登营 |
| 会议议题 | 对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位王登营主持： - 监理单位王登营： 1. 对上周发现问题的落实情况： （1）、支架材料上的泥土仍未整改到位； （2）、进场不合格支架材料仍未清出施工现场； （3）、部分箱变基础管桩柱头钢板与预埋件之间局部未进行满焊； （4）、进场电气设备、材料、特种作业人员资质仍未上报； （5）、进场电力电缆仍未取样送检； （6）、对已安装组件要严格按照GB50794-2012规范整改到位； （7）、对以上未落实到位的问题给予考核，并下发通知单。 2.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求： （1）、每周五8:30进行施工现场安全文明大检查； （2）、对已安装支架严格按照GB50205规范施工、组件按照GB50794-2012验收规范进行整改; （3）、对34#池塘存在腐蚀、镀锌层脱落支架材料清出现场，对存在泥土、支架变形的材料全部处理完成后，方可进行支架安装； （4）、发现33#与34#之间的过路穿缆管深度只有60cm，未达到图纸设计要求，立即进行整改，并报验我方进行查看； （5）、我方监理多次对贵公司强调，严禁施工人员用锤子砸抱箍，但34#仍然存在该现象，要求贵公司加强现场管理，对被砸抱箍进行更换，并清出现场； （6）、发现14#池塘电气施工人员在往支架檩条敷设2*4mm²电缆时，用竹竿顶电缆，容易将组件划伤，严禁使用该方法； （7）、加快35KV开关站剩余工程量施工进度。 2.要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司对业主、我方监理预验收查出的问题，立即进行整改； 监理单位电气工程师吴晓乔： - 1.经核查，发现上周例会提出的问题仍未落实到位，要求山东电力建设第三工程公司立即落实； 监理单位孙李宾： 1.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求： （1）、对已安装支架材料上有泥土的立即进行处理，未安装支架材料有泥土的处理好后，方可进行安装； （2）、对已安装支架、组件进行全面排查，保证“两平一弹”，螺栓紧固到位； 山东电力建设第三工程公司副经理刘鹏： 1.对上周施工情况、本周施工计划等进行汇报，详见施工周报2016年第8期（4月26日～5月2日）； 2.施工进度正在按2016年4月27日上报的50MWp项目细化施工进度计划实施； 3.对进场不合格支架材料正在组织人员清出现场； 4.2016年5月3日下午将进场40人； 5.已安装支架、组件将安排专人进行调整； 6.2016年5月9日之前完成电气设备调试； 7.对监理及业主提出的要求马上落实整改。 山东天恩综合能源有限公司土建负责人王玉明： 1.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求： （1）、尽快落实35KV开关站配电箱/装修材料、电气安装材料选购订货情况； （2）、每天发一份材料、设备到货、及第二天供货计划清单； （3）、对监理提出支架材料腐蚀问题，立即进行处理； （4）、对已安装组件严格按照GB50794-2012验收规范整改。 山东天恩综合能源有限公司电气负责人徐帅： 1.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求： （1）、进场电力材料、设备必须及时报验我方及监理验收； （2）、立即落实光功率预测柜、安全I区到货情况； （3）、2016年5月9日到2016年5月13日进行光差调试； （4）、2016年5月13日开始省地调联调，必须保证综自设备、故障滤波、光功率预测柜厂家提前到场，做好各项准备工作； （5）、对电能表、CT、PT的校验工作合理安排好，防止工作遗漏； （6）、加强对现场电气设备的保护，尤其站内设备及柜面的保护，做好防护措施； （7）、35KV开关站做好防尘、除尘工作。 山东天恩综合能源有限公司外线负责人刘明法： 1.要求山东云天电力工程有限公司、潍坊互联电力工程有限公司对铁塔存在的问题进行整改。 山东天恩综合能源有限公司项目经理董利明： 1.对山东电力建设第三工程公司做出以下要求： （1）、通知施工队伍负责人每周周五8:30按时进行安全文明大检查，监理将检查内容进行细化并下发联系单； （2）、我方将严格按照你贵公司2016年4月27日上报的50MWp项目细化施工进度计划进行考核，若2016年5月6日下午18点未按施工计划完成工程量，将对你公司进行10万元考核，每3天为一个节点，下个节点将加倍处罚，以此类推； （3）、关于监理王工提出的34#池塘支架材料腐蚀问题，安排施工队伍进行挑选，同时，通知厂家进行处理，若发现有泥土、腐蚀支架材料安装，每一根将给予5000元考核； （4）、2016年5月3日12点之前落实光功率预测柜到货情况； （5）、加强施工现场进度、质量、安全管理。 项目监理部 整理 2016-05-03 |  |  |  |