第21次工地例会会议纪要

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-GDLH-020

会议地点	潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部	会议时间	2016年05月30日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议议题	对本周的施工情况以及发现的问题进行总结，并解决问题
会议内容：

会议由监理单位王登营主持：

监理单位项目负责人王登营：

1. 对山东电力建设第三工程公司提出要求：

（1）、加快35kV开关站地板砖粘贴、木门更换、内墙涂料粉刷等剩余工程量的施工进度，并给予完成时间，上报业主及监理项目部，同时，加强成品保护，做好相应的防护措施；

（2）、已安装支架、组件加大整改力度；

（3）、部分支架基础预应力管桩桩头防腐工艺施工时被破坏，要求立即进行处理，多数桥架基础预应力管桩柱头未做防腐处理；

（4）、部分已安装支架、组件缺少弹垫、平垫，螺栓紧固不到位，要求立即整改；

（5）、部分已安装支架材料泥土未清理，支架材料出现变形，镀锌层脱落要立即更换；

（6）、35kV集电线路高压电缆接头处需做电缆井，并做好排水处理；

（7）、桥架二次加工时，采取焊接形式连接，发现部分已生锈，建议采取螺栓连接。

（8）、对施工现场存在的问题，我方监理将进行汇总，并下发整改通知单。

山东天恩综合能源有限公司土建专工王玉明：

（1）、20#、34#池塘塘埂已推房屋产生废墟，要求山东电力建设第三工程公司立即进行清理；

山东天恩综合能源有限公司土建专工郝腾飞：

（1）、上报的开关站进度计划为2016年5月31日全部完成，但仍未按时完成，现要求山东电力建设第三工程公司2016年5月30日晚上21点之前上报未完成项清单，并给予完成时间，若不能按时上报，将按2016年5月17日的节点施工计划进行考核，每延误一天考核50000元；

山东天恩综合能源有限公司副总经理孙杨东：

1.业主、监理单位下发的工程联系单、通知单，要求山东电力建设第三工程公司必须及时回复，并进行整改，若未按要求按时进行整改，业主及监理方人员必须立即上报业主方领导，并进行经济考核；

2.要求山东电力建设第三工程公司今日必须将20#、34#塘埂产生的废墟清理干净；

3.对监理王工提出的对施工现场问题进行汇总，并下发整改通知单事宜，要求山东电力建设第三工程公司给予整改完成时间；

4.关于抽风机钢丝网罩后防护栏、百叶窗以及挡鼠板高度、数量达不到质监更改问题，由我方土建专工王玉明跟设计院沟通，出一个设计变更补充说明；

5.箱变围栏及踏步仍未施工作业，存在严重的安全隐患，会后及时确定完成时间。

山东天恩综合能源有限公司项目经理董利明：

1. 对山东电力建设第三工程公司提出要求：

（1）、你单位电气主管未参加会议，无端缺席，根据第11次工地例会中提出的要求，对你单位进行5000元经济考核，希望引起你单位重视；

（2）、施工现场垃圾随地乱扔（纸箱、托盘、打包带、护角等），要求你单位将垃圾统一堆放在池塘两头，加强施工现场安全文明管理；

（3）、加大施工人员管理力度，防止施工人员扰乱治安等不文明现象;

（4）、施工现场临时搭建帐篷存在安全隐患，不符合规范。

项目监理部 整理 2016-05-30