监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：26   签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2016年02月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 郝志刚 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：有关工程进度、材料、安全和并网前期工作的相关事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 一、光伏区施工进度情况 一期; 二期. 工序名称; 本周完成; 累计完成量; 下周工作; 工序名称; 本周完成量; 累计完成量; 下周工作量. 汇流箱; 3; 130; 110; 放线; 1520; 24960; 1000. 组串接地; 0.5; 11; 打孔; 2320; 23114; 1000. 组件接地; 0; 4.5; 0; 灌桩; 5059; 22760; 1000. 主接地; 0.5; 10; 7; 支架; 1484; 100. 2*4; 0.5; 11; 7. 2*70; 0.6; 8; 5. 3*185; 0; 10; 5. 箱逆变器; 38; 1-10回填. - 汇集站施工进度情况 1、汇集站本周施工：避雷针基础垫层完成。办公楼土建全部完成。 2、下周施工进度：3月5日一期组件和支架排查完成；避雷针基础3月2日完成；油池垫层完成；汇流箱安装完成；2*4、2*70、3*185电缆敷设和主接地完成5个方阵；15#-19#方阵间电缆沟具备电缆敷设条件；一二次设备就位。二期准备150人，组件安装50人。 监理单位： - 后期工作要求和建议： 1、组串间的接地在没有岩石的地方，埋深必须符合设计要求，否则重做。在没有岩石的地方，电缆埋深必须符合设计要求，否则重做。 2、组串间的电缆管有的过短，应更换。组件间的接地线两端必须搪锡，采用锯齿形垫片，螺栓为热镀锌或不锈钢。 3、箱逆变器基础预留管应封堵严密，不得透水。电缆和接地带上下方用熟土垫大于10CM，回填夯实系数大于0.95，并留大于10CM的防沉层。箱逆变器与基础应焊接牢固缝隙应封堵。 4、电缆标示桩应随沟的回填一起埋设。电缆的防火封堵应防火牢固，符合要求。电缆牌、设备标示和散热器编号等应清晰正确。 5、组串电压、极性、电缆绝缘应逐个测量，光伏区接地和汇集站接地电阻应符合设计要求。 6、做好满水、灌水、通水、清洗和密封等试验，并做好相关记录。收集和整理土建和电气设备的有关技术文件资料，包括说明书、检测报告、试验报告、合格证，供货厂家资质等。提供汇集站设备安装方案和调试方案。 7、马头山的图纸应经设计单位认可同意在使用，避免接口错误。设计口头上答应的变更，应有书面文件，否则监理项目部不予承认，部按照口头变更验收。变电站10kV线路施工应尽快组织实施。 8、二期施工应注意钢桩浇筑、支架安装和组件安装的质量，做好每道工序的质量控制，不使问题集聚影响工程质量。 9、不得在光伏区域内吸烟，不得动火。施工人员进入施工现场应戴好安全帽 业主单位： - 办公楼的水源和污水排放应尽快解决，否则无法入住。 - 二期方阵间应留有60-70CM的巡视通道。 - 一期剩余的材料移到二期使用。 4、春节已过，各位应收心认真工作，并网日期不会改变，我们要集中力量保证完成，材料要加强管理，现场应及时清理散件，拉拔试验应尽快组织实施。 |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年2月24日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。