监理例会纪要

工程名称：汝州市蟒川半西村20MW太阳能并网光伏电站项目      编号：28  签发：

| 会议地点 | 施工项目会部议室 |  | 会议时间 |  | 2016年03月09日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 葛庆琦 |  |  |  |  |  |
| 会议主题：有关工程进度、材料的相关事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 一、光伏区施工进度情况 一期; 二期. 工序名称; 本周完成; 累计完成量; 下周工作; 工序名称; 本周完成量; 累计完成量; 下周工作量. 公母插头; 1; 6.5; 0; 放线; 5901; 34286; 4000. 组串接地; 0; 14; 3; 打孔; 5020; 31061; 4000. 组件接地; 0; 4.5; 0; 灌桩; 1986; 27658; 2200. 主接地; 1.5; 15; 4; 支架; 451; 3485; 500. 2*4; 0; 15.5; 4; 组件; 578; 1049; 500. 2*70; 2; 14; 4. 3*185; 0.5; 16; 4. 箱逆变器; 38; 0. - 汇集站施工进度情况 1、汇集站本周施工：避雷针基础全部浇筑完成。SVG户外成套设备、SVG集装箱、35KV预制仓、消弧线圈接地装置、站用变等装置就位并进行二次接线。 2、下周施工进度：电气设备区域接地装置敷设安装。 监理单位： - 后期工作要求和建议： 1、一期有部分电缆沟、接地沟、深度局部不到位，要求施工单位安排施工人员尽快进行整改，还应对以后的工作做出要求和指导。 - 监理在进行场区巡查时发现，有好多遗漏的组串间接地还没有做，要求施工单位尽快安排施工人员进行巡查，没有做的尽快补上。 3、汇集站电缆沟盖板应提前预制。 - 在二期打孔时要求施工单位尽量把孔打的深一点，避免打孔完成后石子掉落不满足设计要求。 - 现搅拌机位置离施工现场较远，车走在路上上坡时混泥土好多撒在了地上，要求施工单位尽快调离搅拌机。砂浆标号一定要达标。 6、SVG基础与设备大小不符合，要求施工单位尽快与设计沟通，应以书面的形式提交监理单位。 7、在汇集站的施工中如果发现有任何问题，应及时与监理单位或业主单位相关人员沟通，拿出最佳解决方案。 8、外线接入部分，施工单位应尽快组织相关人员进行施工。 9、施工单位在进行每天日报的时候应把外线方面体现进去。 |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年3月9日 |

注:会议纪要由会议主持单位项目部起草，项目部负责人签发后下发。