会 议 纪 要         签发

工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目            编号：33

| 会议地点 | 施工项目部会议室 |  | 会议时间 |  | 2016年05月05日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 黄泽桐 |  | 参加人员 |  | 见附表 |  |
| 会议主题：有关工程进度、材料、质量等相关事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位： 一期：王旭超 1、针对市电业局检查，目前主要工作是消除监理发现的问题。（场区卫生整理、箱逆变台阶、箱逆变散水坡） 2、对森源来的资料专家提出的资料问题进行整理、整改，请监理单位积极配合完成。 3、对监理在现场发现的问题全部开始整改，落实。 4、五月三号已开始汇集站调试，目前正对发现的问题消除整改。 6、在调试当中遇到的一些问题，目前正在逐一整改。 二期：马亚蒙 1、目前支架40MWp已经全部完成，组件已经完成85%。 2、田河5MWp已经开始散组件，等待支架验收完成后装组件。 3、厂区电缆沟已经开挖9MWp，但是有个别地方深度要求不符合设计要求，现在已在整改。 4、组串间的接地已经完成2.5MWp，公母插头完成15MWp，汇流箱安装完成8MWp。 二、监理单位：张国帅： 1、这一周监理单位对南坡支架、组件进行了初步验收，依然还发现部分组串和组串之间的落差不符合设计要求，已经要求施工项目部进行整改。 2、监理单位在现场巡查时发现还有部分螺母紧固不到位，有些甚至没有螺母、部分对拉丝紧固不到位，要求施工人员自检完成后再向监理项目部报验。 监理单位：杨仁康： - 对汇集站检查发现的25条问题，要求尽快落实整改。详见汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网光伏电站项目编号为”13”的《监理工作联系单》。 监理单位：黄泽桐： 1、根据建设单位黄总要求，并网时间为5月10日，因此请施工单位高度重视节点时间，保质保量的完成任务。目前看来主要是电气的调试工作，要和调试单位勾通，落实调试时间，并尽快提供试验报告及相关资质。 2、总包单位对上月24号由四方共同检查的问题要进行一次复查，并做好闭环完善工作。 3、今天下午刚发的监理联系单要求总包看一看，这些问题是运维和监理共同检查的，不能忽视。也要落实专人负责整改及整改日期。 4、关于二期材料扁钢规格进场不符合图纸要求，要求施工方将不合格的40*3.3扁钢隔离或运出场区，已防错用，对组串之间接地排埋入深度要求达到一期的标准水平。 5、监理要求希望二期总包单位对材料进场要进行报验，并填写材料、设备进场报验手续。不经监理及建设方签字认可，一切后果由总包方负责。 6、为了资料的审查，监理对外线的资料在5月6日下午下班前交总包。 7、监理及建设单位将于5月7日对二期光伏场区直流电缆沟的质量进行一次复查，复查后将检查结果向建设单位汇报。 建设单位：黄长亭： - 积极配合施工单位、监理单位的工作开展。 - 监理单位对汇集站提出的问题逐一进行整改，每天下午六点施工单位、监理单位到现场落实一天的整改情况，要求四天内对一期工程存在的问题完成整改。 |  |  |  |  |  |  |
| 本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |
| 发文单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年5月6日 |

注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。