会 议 纪 要       签发：

工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：42

| 会议地点 | 施工项目部会议室 | 会议时间 |  | 2016年7月6日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 黄泽桐 | 参加人员 |  | 见签到表 |  |
| 会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会 |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位 王旭超： - 本周一期光伏区的打药除草工作已经完成，围网场区东大门处完成。 2、本周着重做好一期所有资料移交工作。 3、下周田河支架、组件预计在6月15左右施工完成。 4、二期40MW主要是箱变、逆变预计在20日完成。 李技超： 1、 一期场区内逆变器通讯程序仍未解决；等森源总公司拿出整改方案。 2、北坡电缆沟、电缆1*4㎜²、2*50㎜²、3*70㎜²，预计20日完成。 马亚蒙 田河5MW在15日前完成，其中包括消缺整改项，并做好围网除草工作。二期工作 光伏区原材料场在10日前完成。 本周光伏区施工进度情况： 1、二期40MW电缆沟开挖：完成率75.%； 2、串间接地：完成率65%； 3、公母插头对接：完成率60.5%； 4、汇流箱安装：完成率70%； 5、主接地网：累计完成36MW； 6、组件接地：完成率60%； 7、1*4电缆敷设：完成率55%； 8、2*50电缆敷设：完成率30%； 9、3*70电缆敷设：完成40% 监理单位: 黄泽桐： 会前回顾上期存在的问题，重点重申田河的工程进度、一期整改情况、二期的施工资料完整性，二期支架、组件的整改，场区内电缆敷设后的安全，天气炎热作息时间调整等内容。 本次会议内容提出二个要求，一是质量及工艺，二是施工进度的要求。 1、总包方在整够电缆放线过程中，对电缆线束余量一定要适中，不能太长，会直接造成经济损失。 2、汇流箱下面的进线电缆2*50㎜²PVC管埋深度必须达到30㎝。 3、光伏场区的通信电缆必须穿管敷设。2*50电缆必须选用二指套管。 4、接地沟内的接地排必须涂防腐油漆。 5、电缆敷设（隐蔽）前验收方法，采取监理和业主在记事本上签字，不经监理、业主签字，出现质量问题由总包负责一切后果。 6、电缆沟回填后做好电缆标志桩的走向排立。 7、做好汇流箱、箱变、逆变设备的顺序编号。 8、箱逆变四周的接地排接地集的深度一定要保证。 9、回填前电缆钢管的防火、防渗漏封堵要重视。 10、组件后的公母插头要用专用工具压接，所有螺栓必须上紧可靠。 11、二期拉拔试验及其他送检的第三方检测报告进行跟踪，监理部审核；； 12、二期的施工资料至今仍未上报监理签字审查。 13、天气炎热，建议总包提供施工人员的饮料以及调整作息时间，避免中暑事故发生； 杨巨涛： 1、关于现场箱逆变基础（土建）进度太慢，要求施工单位合理调整施工方案，不能影响下道工序的施工。 森源公司 吕超凡： 1、根据电建部通知，要求总包单位提供物料、组件配件在周五前上报森源项目部。 2、总包方每周的工作计划要及时准确报送建设单位项目部； 3、运维反映一期汇流箱内有一模块已坏，要求总包尽快落实邮寄森源总公司。 黄长亭： 对监理的讲话，特别在工艺要求质量控制表示满意。 - 关于一期整体移交工作，要求总包单位提供所有设备清单材料清单，由运维孙站长签收。施工资料要完整由监理黄泽桐签收。 - 二期40MW光伏区大部分完工，对箱变逆变电缆的隐蔽工程回填前必须签字认可，要求施工单位高度重视，不经监理、建设方签字认可，不予以认可质量的合格，造成返工、质量问题由施工方承单一切后果。 - 田河的支架、组件监理要跟踪检查不能放松，专人检查。 - 安全问题，责任到人必须时要签安全协议书。（着重二期60MW） |  |  |  |  |  |
| 本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可： |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年7月6日 |

注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。