会 议 纪 要       签发：

工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：43

| 会议地点 | 施工项目部会议室 | 会议时间 |  | 2016年7月13日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐临天 | 参加人员 |  | 见签到表 |  |
| 会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会 |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位 王旭超： 1、一期光伏区的打药除草工作已经完成，围网工作也已经完成。 2、一期下一步工作主要是配合运维监理进行电站的移交工作； 3、下周田河支架、组件预计在6月15左右施工完成； 4、二期40MW的工作主要是箱变、逆变在7月20日完成； 5、二期田河5MW组件正在安装，7月15号完成； 李技超： 1、一期场区内逆变器通讯程序仍未解决； 2、二期北坡、南坡35MW电缆沟开挖全部完成，北坡20MW电缆敷设也已经完成，南坡电缆敷设已经开始； 本周光伏区施工进度情况： 1、二期40MW电缆沟开挖：完成率85.%； 2、串间接地：完成率70%； 3、公母插头对接：完成率82.5%； 4、汇流箱安装：完成率80%； 5、主接地网：累计完成40MW； 6、组件接地：完成率70%； 7、1*4电缆敷设：完成率60%； 8、2*50电缆敷设：完成率48.74%； 9、3*70电缆敷设：完成50% 监理单位: 徐临天： 1、安全不能放松，已经敷设好的电线电缆施工单位要重视起来，做好预防被盗工作； 2、场区内对拉丝生锈问题严重，要求你方拿出解决方案，做好除锈防腐处理； 3、光伏场区电缆沟回填之前一定要通知业主、施工项目部、监理相关人员进行三方验收； 4、电缆沟回填时要做好电缆标志桩的走向排立； 5、场区内箱变基础施工进度缓慢，要求你放尽快加快施工进度，避免影响后续的工作的开展； 6、二期拉拔试验的第三方检测报告你项目部要进行跟踪，尽快落实，之后交由我们监理部审核 7、二期的施工资料至今仍未上报，监理已多次声明，请问总包何时提供拿出具体时间； 8、田河5MW局部组件支架安装有问题，要求你施工项目部落实施工队进行自检； 9、二期光伏场区内支架组件的整改问题，对有问题的支架组件，你施工项目部要通知各分包进行行整改工作； 杨巨涛： 1、关于现场箱逆变基础（土建）进度太慢，要求施工单位合理调整施工方案，不能影响下道工序的施工； 2、田河5MW箱逆变基础垫层做的很不理想，要求你方落实解决； 森源公司 黄长亭： 1、二期40MW光伏区大部分完工，对箱变逆变电缆的隐蔽工程回填前必须签字认可，要求施工单位高度重视，不经监理、建设方签字认可，不予以认可质量的合格，造成返工、质量问题由施工方承单一切后果； 2、二期场区内支架、组件的整改监理要跟踪检查不能放松； |  |  |  |  |  |
| 本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可： |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年7月13日 |

注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。