会 议 纪 要       签发：

工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：48

| 会议地点 | 施工项目部会议室 | 会议时间 |  | 2016年8月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 黄泽桐 | 参加人员 |  | 见签到表 |  |
| 会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会 |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位 本周光伏区施工进度情况： 1、二期40MW电缆沟开挖：完成率100%； 2、串间接地：完成率100%； 3、公母插头对接：完成率100%； 4、汇流箱安装：完成率100%； 5、主接地网：完成率100%； 6、1*4电缆敷设：完成率100%%； 7、2*50电缆敷设：完成率100%； 8、3*70及3*95电缆敷设：完成100% 9、光缆敷设：完成72.5% 10、485通讯敷设：完成57.5% 11、方阵电缆沟覆土/盖砖：完成67.5% 12、光纤熔接：完成15% 监理单位: 黄泽桐： 1、二期进度盲目，施工没有计划性节点时间，建议建设方、总包方落实有效的施工计划； 2、二期场区通讯电缆缺量问题，要求你施工项目部安排专人跟踪解决，否则影响施工，责任自负； 3、监理现场发现二期场区内1*4电缆到汇流箱部分电缆沟深度太浅，不符合设计要求，要求总包进行整改； 4、二期场区内许多计划安装桥架的地方还未施工，要求你施工项目部重视施工进度，尽快安排相关人员进行施工，另外部分已经安装好的桥架的地方还未进行固定，桥架固定中要当心，防止电缆的损坏； 5、经过省质检站首次及地基处理阶段质量监督检查，对检查的问题即时整改，另要求建设单位、总包重视自己的资料问题； 森源公司 黄长亭： 1、要求各单位人员在工作过程中发现的问题，要负责任的积极跟踪落实并解决； 2、对于光缆的落实，要求总包跟踪落实，不得影响施工进度； |  |  |  |  |  |
| 本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可： |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年8月24日 |

注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。