会 议 纪 要       签发：

工程名称：汝州市蟒川镇一、二期60MW太阳能并网光伏电站项目                编号：49

| 会议地点 | 施工项目部会议室 | 会议时间 |  | 2016年8月31日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 黄泽桐 | 参加人员 |  | 见签到表 |  |
| 会议主题：工程进度、材料、质量、安全例会 |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 施工单位 马亚蒙： 本周光伏区施工进度情况： 1、二期40MW电缆沟开挖：完成率100%； 2、串间接地：完成率100%； 3、公母插头对接：完成率100%； 4、汇流箱安装：完成率100%； 5、主接地网：完成率100%； 6、1*4电缆敷设：完成率100%%； 7、2*50电缆敷设：完成率100%； 8、3*70及3*95电缆敷设：完成100% 9、光缆敷设：完成72.5% 10、485通讯敷设：完成57.5% 11、方阵电缆沟覆土/盖砖：完成67.5% 12、光纤熔接：完成15% 监理单位: 韩火明： 1、为了保证工程的质量，要求你施工项目部在施工过程中对需要报验的项目及时的上报监理进行检查验收； 2、二期场区内电缆敷设前一定要进行敷沙，防止以后工程质量出现问题，否则一切后果由你施工项目部承担； 3、鉴于二期工程已经接近尾声，为保证施工进度，建议总包合理安排第三方相关人员进场进行试验工作； 4、要求你施工项目部重视资料问题，对已经完成的资料要及时的上报我监理项目部进行审核； 徐临天： 1、要求你施工项目部在电缆沟回填前上报监理组织进行验收后，要及时的记录以及安排参加验收人员的签字工作，否则一切后果由你施工项目部承担； 2、这周对田河5MWp支架组件的安装进行了检查，对检查过程中发现的螺丝未紧固、倒装板、构配件等材料随处可见、平整度等问题要求你施工项目部整改完成后尽快通知建设单位、总包单位、监理单位对其进行验收； 森源公司 黄长亭： 1、对于二期40WMp工程进度问题，要求你施工项目部在9月10号之前按照所规划的倒排计划完成一系列的工作，并且监理单位在此期间对照施工计划，严格的落实监督，必要时可以采取相关的处罚措施； 2、要求监理单位、总包单位在现场所发现的问题，要以形成图片形式，注明问题、现场地点及时的发送给我方，对于现场所发现的问题，要积极的沟通，并落实整改方法； 吕超凡： 1、二期40MWp的光缆以及485电缆缺量问题已经解决，要求你施工项目部重视起施工进度； 2、二期场区内电缆沟回填前一定要上报监理单位进行验收，并留有影像资料； |  |  |  |  |  |
| 本次纪要内容如有疑意，请在48小时内提出，否则视同认可： |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  | 发文时间 |  | 2016年8月31日 |

注:会议纪要由监理单位负责人签发后下发。