JXM8：会议纪要

安 全 监 理 会 议 纪 要

编号：CZZH—04

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目	签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.03.21 14点30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题：安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：全部落实、 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 现场安全检查情况 - 通州四建： - 临时用电方面，电焊机未作有效的保护接地； - 氧气瓶、乙炔瓶距离太近，存在安全隐患； - 现场文明环境施工较差。 - ：中亚电力 - 场区电气在大坝下方主出口处，电线连接未使用开关箱，直接使用插座，违反临时用电安全规范； - 吊装作业时未设置安全警示标志； - 生活区配电箱捆绑在树上，极易发生事故； - 支架安装是仍有个别施工人员高处作业不佩戴安全带； - 对场内外运输车辆要加强安全管理，防止意外事故发生。 - 要求 - 立即对不规范作业进行整改； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳大族能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—03—21 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。